I FISA TEHNI CA NR.1- PANOU FOTOVOLTAIC

Categoria de lucrari : lnstalatii electrice Obiectul : INSTALATll FOTOVOLTAICE

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | PARAMETRll TEHNICI SI FUNCTIONALI ' ' Panouri siliciu policristalin cu putere instalata panou:305 Wp ; Tensiune nominala: 54,7V Curent nominal: 5,49A Tensiune circuit deschis: 64,0V Curent de scurtcircuit: 5,87A Tensiunea maxima a sistemului: 1000V Intensitate curent siguranta: 15A Putere maxima pe unitate de suprafata: 184W/m2 Temperatura: De la -40° pana la +85ºC Incarcare maxima: 240 kg/m² (2400Pa) Rezistenta la impact: 25mm la 23 m/s Toleranta pozitiva: 0/+4,99 in W ; Sticla cu transmisie inalta, grosime 4 mm.; Cutie de conexiuni: IP65 (3 diode bypass) Terminal de conectare : IP65 (3 diode); Rama de rigidizare: aluminiu inoxidabil anodizat 15 µm, cu gauri pentru montaj si drenaj; Temperatura mediu ambiant : - 40° C..... +85° C ; Sarcina maxima de incarcare: 5400 Pa Rezistenta la impact: grindina maxim 25mm ca dimensiune cu o viteza de impact de maxim 83 km/h. Clasa de siguranta electrica: Clasa II | PARAMETRll TEHNICI IFUNCTIONALI |  |
| 2 | SPECIFICATll DE PERFORMANTA SI CONDITll PRIVIND , A. ' , ' SIGURANTA IN EXPLOATARE - certific'are IEC61215; - test siguranta IEC 61730 - 1 si 2; - rezistenta la particularitatile de mediu de la locul de montaj (prezenta gazelor clor si flor liber) - conformitate cu SREN 61439/1/2009 - Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale - SR EN 61701:2004 - Încercarea de coroziune la ceaţă salină a modulelor fotovoltaice (PV) - SR EN 62716:2014 ver.eng. - Module fotovoltaice (PV). Încercare de coroziune cu amoniac | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  |

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propuneriitehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | CONDITll PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE RELEVANTE - In conformitate cu standardele ISO 9001 si ISO 14001; - Declaratie de conformitate CE a produsului din care sa reiasa ca acesta a fost fabricat in Uniunea Europeana Conformitate cu standardele: - SR EN 50380:2004 ver.eng.-specificatie tehnica si informatii pe placuta indicatoare pentru modulele fotovoltaice - SR EN 50380:2004 – specificatia tehnica si informatii pe placuta indicatoare pentru modulele fotovoltaice - SR EN 50461:2007 ver.eng. – Celule solare. Specificatii particulare si date de produs pentru celulele solare cu siliciu cristalin. - SR EN 50513:2009 ver.eng. – Plachete solare. Fise tehnice si informatii de produs pentru plachete de siliciu cristalin pentru | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |
|  | fabricarea celulelor solare. - SR EN 50521:2009 ver.eng. – Conectoare pentru sisteme fotovoltaice. Cerinte de securitate si incercari. - SR HD 60364 -7-712:2005 – Instalatii electrice in constructii. Partea 7-712: Prescriptii pentru instalatii si amplasamente speciale. Sisteme de alimentare cu energie solara fotovoltaica (PV). - SR EN 61215:2006 - Module fotovoltaice (PV) cu siliciu cristalin pentru aplicaţii terestre. Certificarea concepţiei şi omologare - SR EN 61646:2009 ver.eng.- Module fotovoltaice (PV) în straturi subţiri pentru aplicaţii terestre. Calificarea proiectului şi omologare. |  |  |
| 4 | CONDITll DE GARANTIE SI POST GARANTIE Garantie : ' ' ' Garantia producatorului: minim 20 ani de la punerea in functiune Post garantie : asigurare piese de schimb pe o perioada de minim 10 ani; service in garantie si post de garantie in maxim 48 ore de la notificare; Conformitate cu standardul 45510:1997 Ghid pentru achizitia de echipamente destinate centralelor de producere a energiei electrice. | Conditii de garantie ipost garantie |  |
| 5 | ALTE CONDITll CU CARACTER TEHNIC Asisten'ta tehnica la montaj si PIF lnstruire personal de exploatare si intretinere; Manual de exploatare si documentatie tehnica in limba romana si original. | ALTE CONDITll CU CARACTER TEHNIC |  |