I FISA TEHNI CA NR.3- INVERTOR

Categoria de lucrari : lnstalatii electrice Obiectul : INSTALATll FOTOVOLTAICE

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | PARAMETRll TEHNICI SI FUNCTIONALI ' ' - Putere nominala de intrare: 7500 W - in curent continuu (cosφ = 1) - Tensiune de intrare maxima: 1000V; - Tensiune de iesire : 400V, 50Hz; - Putere nominala de iesire : 7.3 kVA - in curent alternativ; - Eficienta maxima: 98 %; - Temperatura ambianta: -25° C....+60° C; - Grad de protectie: IP65; - Display: interfata de comunicare; - Umiditate relativa maxima fara condensare : 100% - Clasa de protectie in conformitate cu IEC62103 ; - Fisa tehnica si placa de identificare pentru invertoare fotovoltaice SR EN 50524 : 2010 ; - Categoria de supratensiune in conformitate cu IEC 606641: Ill. | PARAMETRll TEHNICI FUNCTIONALI |  |
| 2 | SPECIFICATll DE PERFORMANTA SI CONDITll PRIVIND , A. ' , ' SIGURANTA IN EXPLOATARE - certificare IEC 61727; - conform SR EN 50380 : 2004 Specificate tehnica si informatii pe placuta indicatoare pentru modulele fotovoltaice - rezistenta la particularitatile de mediu de la locul de montaj (prezenta gazelor clor si flor liber) ; - In conformitatea SR EN 61701 :2004 Incercarea de coroziune la ceata salina a modulelor fotovoltaice (PV) -In conformitate cu SR EN 50530 :2011 Eficienta totala a invertoarelor fotovoltaice conectate la retea ; -In conformitate cu SR EN 62109-2 :2012 Securitatea de putere utilizate in sisteme fotovoltaice de alimentare cu energie electrica. Partea 2 : Cerinte particulare pentru invertoare : Protecţia antiseparării sursei electrice În cazul în care compania de distribuţie electrică întrerupe local ten- siunea în reţeaua de distribuţie electrică sau când echipamentul este oprit pentru operaţii de întreţinere, invertorul trebuie deconectat fizic în siguranţă pentru a se asigura protecţia persoanelor care lucrează la reţeaua de distribuţie electrică, toate acestea în conformitate cu legile şi reglementările naţionale relevante. Pentru a se preveni posibila insu- larizare, invertorul este dotat cu un sistem automat de deconectare de siguranţă, numit „Anti-insularizare” | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  |

| Nr. crt. | Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propuneriitehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | CONDITll PRIVIND CONFORMITATEA CU STANDARDELE RELEVANTE - In conformitate cu ISO 9001 - Trebuie sa corespunda normelor emise de ANRE respectiv specificatiilor din Ordinul 30-17 mai 2013 Norme tehnice”Conditii tehnice de racrodare la SEN a centralelor fotovoltaice “ si din CODUL TEHNIC AL RETELELOR DE DISTRIBUTIE - In conformitate cu SR EN 50530 : 2011/A1 : 2013 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |
| 4 | CONDITll DE GARANTIE SI POST GARANTIE Garantie : ' ' ' Garantia producatorului: maxim 20 ani de la punerea in functiune Post garantie : - asigurare piese de schimb pe o perioada de minim 10 ani; - service in garantie si post de garantie in maxim 48 ore de la notificare; - In conformitate cu SR EN 45510 : 1997 | Conditii de garantie si post garantie |  |
| 5 | ALTE CONDITll CU CARACTER TEHNIC Asisten'ta tehnica la montaj si PIF lnstruire personal de exploatare si intretinere; Manual de exploatare si documentatie tehnica in limba romana si original. | ALTE CONDITll CU CARACTER TEHNIC |  |