MEMORIU TEHNIC

Cap.1 Date generale:

1.1.Denumirea obiectivului de investitii: Echiparea electromecanica a postului de transformare(celule de medie tensiune, transformator de putere) inclusiv racordarea la reteaua de medie tensiune de 20kV, pentru Centrala Fotovoltaica.

1.2.Amplasament:  : Lucrarea se executa pe teritoriul administrativ al municipiului Slatina, jud.Olt, in intravilan pe strada Tudor Vladimirescu, nr. 169, amplasamentul fiind conform planului de situatie anexat.

1.3.Titularul investitiei: Primaria Municipiului Slatina

1.4.Beneficiarul investitiei: Primaria Municipiului Slatina

1.5.Elaboratorul  studiului:  S.C.MARKETING&MANAGEMENT  S.R.L.,  Slatina,  str.Primaverii, nr.14-tel/fax:0249/410999; e-mail: msim2001@yahoo.com.

1.6.Elemente care stau la baza intocmirii documentatiei:

-Aviz Tehnic de Racordare nr. 001500000526/14.05.2014 emis de SC CEZ Distributie SA;

-Studiu de Solutie nr.169/2012, realizat de S.C.MARKETING&MANAGEMENT  S.R.L.,  Slatina avizat cu documentul 12994/16.10.2012

-normative, prescriptii tehnice, proiecte tip

-avize si acorduri obtinute

Cap.2 Descrierea lucrarilor

2.1 Amplasamentul. Lucrarea se executa pe teritoriul administrativ al municipiului Slatina, jud.Olt, in intravilan pe strada Tudor Vladimirescu, nr. 169, amplasamentul fiind conform planului de situatie anexat;

2.2 Topografia. In zona lucrarii terenul este normal, fara accidentari, cu vegetatie specifica zonei de ses.

2.3 Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Conform NTE 007/08/00, pentru LES 20 kV:

-conditii de mediu:

-sub suprafeţele consolidate (ex., străzi), care sunt expuse insolaţiei puternice, îndeosebi la adâncimi mici de pozare, calculul se va face cu temperaturi mai ridicate, până la circa 25 oC. (cf. NTE 007/08/00, art. A.1.4.3.1.3.1., pg. 74);

-la pământ amestecat (de exemplu cu: moloz, zgură, cenuşă, compuşi organici etc.) calculul se face cu o rezistenţă termică specifică a solului foarte ridicată. Ca rezistenţă termică specifică a solului în zone aride a fost aleasă valoarea de 2,5 K·m/W, luându-se în considerare utilizarea frecventă a nisipului ca material pentru pat. (cf. NTE 007/08/00, art. A.1.4.3.1.3.2., pg. 74);

Conform NTE 003/04/00, pentru LEA 20 kV:

-din punct de vedere al conditiilor climato-meteorologice (cap. V, subcapitol V.1, art. 8 si 9, fig. 2 si tabelul 1), zona meteorologica B, caracterizata prin:

-altitudine ≤ 800 m;

-presiunea dinamica de baza la vant maxim fara chiciura=42 daN/mp;

-presiunea dinamica de baza la vant simultan cu chiciura=15 daN/mp;

-grosimea stratului de chiciura=22 mm;

-din punct de vedere al valorilor temperaturii aerului(cap.V, subcap.V.1, art.8 si 9, tab.2): zona cu altitudine sub 800 m:

-temperatura maxima=40°C;

-temperatura minima=-30°C;

-temperatura medie=15°C;

-temperatura de formare a chiciurii=-5°C;

Conform NTE 001/03/00 obiectivul este amplasat astfel:

-din punct de vedere al duratei medii anuale a orajelor (furtunilor) (cap. III, subcapitol 3.56, fig. 3.4):

-zona B, caracterizata prin: durata medie=115 ore;

-din punct de vedere al numarului mediu de zile cu oraje (furtuni) (cap. III, subcapitol 3.56, fig. 3.5):

-zona C, caracterizata prin: numar mediu=36 zile;

-din punct de vedere al poluarii (Anexa 10, tabelul A.10.2):

-nivel de poluare II-mediu=zone gricole fertilizate cu ingrasaminte chimice;

2.4 Geologia si seismicitatea caracteristice terenului din amplasament. Obiectivul este amplasat in zona seismica D, avand coeficientul Ks=0,16 , cu pericol minim de cutremur. Terenul in care se vor executa canalizarile pentru cabluri este de categorie B, fara pericol de inundabilitate.

2.5 Caracteristicile instalatiilor proiectate. Solutia tehnica de realizare a lucrarii a fost stabilita prin ATR 001500000526/14.05.2014 pe baza Studiului de Solutie 169/2012. Aceasta solutie consta in realizarea, din stalpul nr. 6 existent al Derivatiei 20 kV TCH a unui racord 20 kV aerian in lungime de 10 m si o Linie Electrica Subterana 20 kV in lungime de 36 m pana la un Punct de Conexiuni in Anvelopa de Beton nou proiectat.

2.6 Coexistenta cu alte instalatii si zonele de protectie. Proiectarea instalatiilor s-a facut cu respectarea normativelor si STAS-urilor in vigoare:

-NTE 003/04/00-Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste

1000 de V.

-NTE 007/08/00-Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice

-ORDIN nr. 49/29.11.2007 pentru modificarea şi completarea ,,Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice-Revizia I” aprobată prin Ordinul ANRE nr. 4/2007.

-O.G. 43/97 privind regimul juridic al drumurilor.

-STAS 6290-04: Incrucişări intre linii de energie electrica si linii de telecomunicaţii ;

-H.G  490/11.05.2011  privind  completarea  Regulamentului  general  de  urbanism,  aprobat  prin

Hotararea Guvernului nr. 525/1996;

-Politici Tehnice SC CEZ Distributie SA, ed. 2014;

-Caiete de Sarcini SC CEZ Distributie SA, ed. 2010÷2014;

si a avizelor obtinute, asigurandu-se conditii de distanta, masuri de intarire a liniilor, nefiind afectate alte instalatii sau obiective.

Distante de siguranta ale cablurilor pozate in pamant fata de diverse retele, constructii sau obiecte

(cf. tabel 5, pg. 51 din NTE 007/08/00) :

-fundatii de cladiri:

-apropieri=0,6 m;

-drumuri:

-apropieri=0,5 m (măsurată de la bordură spre trotuar (în localităţi) sau de la ampriză spre zona de protecţie (în afara localităţilor);

-intersectii=1,0 m (masurata in axul drumului, tubul de protectie va depasi ampriza cu cca. 0,5 m) , unghiul minim de traversare 60° (recomandat 75°÷90°);

- cabluri electrice (inclusiv tracţiune urbană şi telefonie):

-apropieri (energie 1-20 kV)=0,07 m (distanţa de 7 cm-între două sisteme trifazate-se măreşte la 25 cm în cazul cablurilor monofazate pozate în treflă);

-intersectii=0,5  m  (se  admite  reducerea  până  la  0,25m  cu  condiţia  protejării  mecanice  a cablului traversat, pe o distanţă de 0,5m de o parte şi de alta a traversării).

Zonele de protecţie şi de siguranţă (cf. Ord. ANRE 49/2007, „Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice”):

–pentru linii electrice aeriene cu tensiuni de peste 1 kV (cf. Art. 18, pg. 14), zona de protecţie şi zona de siguranţă coincid cu culoarul de trecere al liniei şi sunt simetrice faţă de axul liniei. Dimensiunea (lăţimea) zonei de protecţie şi de siguranţă a unei linii simplu sau dublu circuit are valoarea de 24 m pentru LEA cu tensiuni între 1 şi 110 kV;

-pentru post de transformare in anvelopa de beton (cf. Art. 17, pg. 13), zona de siguranta coincide cu zona de protecţie. Zona de protectie este delimitata de:

-suprafaţa construită, respectiv de suprafaţa fundaţiei (atunci când aceasta depăşeşte conturul cabinei metalice), pe laturile fără uşi de acces şi fără ferestre de ventilaţie;

-la distanţă de 3 m faţă de latura cu acces în post pentru transformator;

-la distanţă de 1,5 m faţă de alte laturi cu uşi, respectiv cu ferestre de ventilaţie, acolo unde este cazul;

-in cazul instalării în pământ a cablurilor de medie sau/ şi joasă tensiune (cf. Art. 21, alin. 2, pg. 17), zona de protecţie a   traseului de cabluri coincide cu zona de siguranţă, este simetrică faţă de axul traseului şi are lăţimea de 0,8 m; în plan vertical zonele de protecţie şi de siguranţă ale traseului de cabluri se delimitează prin distanţa (adâncimea) de pozare în valoare de cel puţin 0,8 m ;

2.7 Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului :

Locul  de  producere  “Centrala  Fotovoltaica  Primaria Slatina”,  conform  ordinului

30/17.05.2013 emis de ANRE, face parte din categoria centralelor electrice fotovoltaice nedispecerizabile (CEFND), cu 1<Pi ≤5 MW si are urmatoarele caracteristici:

-putere activa nominala: Pn=1,537 MWp;

-puterea maxima aparenta la bara colectoare: Smax=1,670 MVA;

-bara colectoare este bara de joasa tensiune, 0,4 kV a PC;

-numar module fotoelectrice=5040 buc.;

-tip modul fotoelectric=policristalin;

-putere instalata (c.c.) modul fotoelectric=0,305 kW;

-putere maxima (c.c.) modul fotoelectric=0,305 kW;

-panouri fotoelectrice (42 module/panou) = 210 buc.;

-numar invertoare = 210buc;

-tensiunea nominala de iesire (c.a.) a invertorului = 400V;

-puterea instalata a invertorului (c.a.), Pi=7,50 kW;

-puterea maxima invertor (c.a.), Pmax=7,50 kW;

-fiecare grup de aprox 21 invertoare se conecteaza la o cutie de conexiune amplasata local in cadrul

campului fotovoltaic. O sa fie 10 cutii de conexiune iar cablurile de la aceste cutii se vor conecta in cele 2 sectii de bare ale tabloului general de amplasat in Punctul de conexiune, cu cabluri CYABY  3x240+120 mmp;

-consumul serviciilor proprii la puterea maxima produsa la bara colectoare: Pabs=30 kW si consta in alimentarea Tabloului de servicii interne (TSI-1), amplasat in Punctul de Conexiuni si echipat conform schemei electrice monofilare atasata, care la randul lui alimenteaza un tablou de servicii interne(TSI-2), amplasat in gospodaria electrica cu plecari(pentru sistem de pozitionare, circuit de iluminatinterior, circuit de prize 230V, 2 circuite de iluminat exterior perimetral al incintei, circuit pentru alimentarea tabloului de la cabina poarta)  conform shemei electrice monofilare deasemenea atasata.

-unitati de transformare prin care centrala se racordeaza la SEN: 2x2,5 MVA

-transformator Servicii Interne: 1x63 kVA;

Racordarea la RED se realizeaza la Derivatia 20 kV TCH din LEA 20 kV Curtisoara-SPP 11+12+TCH care se afla in proprietatea SC CEZ Distributie SA. In zona locului de racordare caracteristicile instalatiilor electrice sunt:

-lungime-LEA=0,720 km;

-tip conductor : funie Al/Ol 70/12 mm²;

-coronament: orizontal;

-izolatie: portelan;

-numar  de  posturi  de  transformare  in  situatia  existenta  pe  LEA  20  kV  Curtisoara-SPP

11+12+TCH: 18 buc., din care 6 buc. pe Derivatie 20 kV TCH;

-curent admisibil-Ifrontiera termica =225 A (cf. NTE 401/03/00, tab. 6, pg. 23);

-curent maxim absorbit in situatia existenta, pe  LEA 20 kV Curtisoara-SPP 11+12+TCH,

Imax.absorbit=18 A;

-incarcare LEA 20 kV Curtisoara-SPP 11+12+TCH, in situatia existenta =8%;

-curent maxim debitat de centrala fotoelectrica, Imax deb=46,79 A;

-incarcare LEA 20 kV Derivatie TCH, in situatia proiectata=20,8%;

-puterea livrata in punctul de racordare, st. 6, de centrala fotovoltaica este Pout=1,491 MW

-pierderile de putere pe LEA 20 kV Derivatie TCH, ΔP=0,0021 MW;

-Puterea absorbita pe LEA 20 kV Curtisoara-SPP 11+12+TCH , Pabs=0,574 MW;

-Puterea care intra in Statia 110/20 kV si se distribuie pe celelalte plecari, Pin=0,915 MW

Statia de transformare 110/20 kV Curtisoara:

-Pmax=2,5 MW ;

-curent maxim debitat de centrala fotoelectrica, Imax.debitat=46,79 A;

-curent admisibil maxim pentru cablu A2XS(FL)2Y 1x150/25, Iadm. max.=218,525 A;

-Incarcare LES 20 kV Centrala-Statia Curtisoara: (Imax.debitat / Iadm. max.)*100=21,41 %;

-puterea livrata la iesirea din Punctul de conexiuni, Pout=1,491 MW;

-pierderile de putere pe LES 20 kV, DP=0,0009 MW;

-puterea livrata in punctul de racordare, celula "R2", de centrala este Pin=1,4901 MW;

Responsabil cu implementarea proiectului de racordare la RED este Primaria Municipiului Slatina in calitate de titular al investitiei.

CONDITII DE FUNCTIONARE PENTRU CEFND

Articolul 5 CEFND trebuie să respecte integral cerinţele Codului tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004/Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 128/2008, şi prezentei norme tehnice.

Articolul 6 CEFND trebuie să fie capabile să producă pe durată nelimitată, în punctul comun de cuplare, simultan puterea activă şi reactivă maximă corespunzătoare condiţiilor meteo, în conformitate cu diagrama P-Q echivalentă, în banda de frecvenţe 49,5÷50,5 Hz şi în banda admisibilă a tensiunii.

Articolul 7 Toate invertoarele componente ale unei CEFND trebuie să aibă capabilitatea: a)să rămână conectate la reţea şi să funcţioneze continuu, fără limită de timp, în domeniul de frecvenţă (47,5÷52) Hz;

Articolul 8 (1) CEFND şi invertoarele componente trebuie să rămână în funcţiune la apariţia golurilor şi a variaţiilor de tensiune de tipul celor din figura 1*) (să asigure trecerea peste defect), pe una sau pe toate fazele, în punctul de delimitare:

Figura 1. Amplitudinea golurilor de tensiune la care CEF şi invertoarele componente trebuie să rămână în funcţiune.

(2) Pe durata golurilor de tensiune, toate invertoarele componente ale CEFND trebuie să injecteze curentul electric reactiv maxim, timp de minimum 3 s, fără a depăşi limitele de funcţionare ale CEFND.

Articolul 11 (1) CEFND trebuie să fie dotată cu sisteme de protecţii fiabile şi sigure, atât contra defectelor din reţeaua proprie, cât şi contra defectelor din SEN.(2) Operatorul de reţea poate solicita, în avizul tehnic de racordare, instalarea suplimentară în CEFND a unor sisteme de automatizare destinate reducerii rapide a puterii, respectiv până la oprirea acesteia, în cazuri justificate, pentru protecţia instalaţiilor persoanelor şi a mediului.

Articolul 12 (1) Deţinătorul CEFND este obligat să asigure protejarea panourilor fotovoltaice, a invertoarelor componente ale CEFND şi a instalaţiilor auxiliare contra pagubelor ce pot fi provocate de defecte în instalaţiile proprii sau de impactul reţelei electrice asupra acestora la acţionarea corectă a protecţiilor de declanşare a CEFND ori la incidentele din reţea (scurtcircuite cu şi fără punere la pământ, acţionări ale protecţiilor în reţea, supratensiuni tranzitorii etc.), cât şi în cazul apariţiei unor condiţii tehnice excepţionale/anormale de funcţionare.

(2) Deţinătorul CEFND trebuie să pună la dispoziţia operatorului de reţea tipul protecţiilor, modalitatea de racordare la circuitele de tensiune, curent electric şi declanşare, matricea de acţionare a funcţiilor de protecţie, stabilite prin proiect, la interfaţa CEFND-SEN.

Articolul 13 (1) La valori ale tensiunii în punctul comun de cuplare, situate în banda admisibilă de tensiune, puterea reactivă produsă/absorbită de o CEFND aflată în funcţiune trebuie să poată fi reglată continuu corespunzător unui factor de putere în valoare absolută de maximum 0,90 capacitiv şi 0,90 inductiv.

(2) CEFD trebuie să poată realiza reglajul automat tensiune - putere reactivă în PCC în oricare din modalităţile (cu utilizarea integrală a resurselor de putere reactivă ale CEF):a)reglajul tensiunii în PCC; b)reglajul puterii reactive schimbate cu SEN în PCC.

(3) CEFND trebuie să asigure în PCC schimb de putere reactivă nulă cu sistemul în cazul în care CEFD nu produce putere activă (la putere activă generată nulă).

Articolul 14 În regim normal de funcţionare al reţelei, CEFND nu trebuie să producă în punctul comun de cuplare variaţii rapide de tensiune mai mari de ±4% din tensiunea nominală la medie şi înaltă tensiune şi de ±5% din tensiunea nominală la joasă tensiune a reţelei la care este racordat.

Articolul 15 Soluţia de racordare a CEFND nu trebuie să permită funcţionarea CEFND în regim insularizat, inclusiv prin dotarea cu protecţii care să declanşeze CEFND la apariţia unui asemenea regim.

Articolul 16 (1) Invertoarele componente CEFND, având certificate de tip conform normelor europene aplicabile, garantează respectarea cerinţelor prezentei norme tehnice referitoare la comportamentul la variaţiile de frecvenţă şi tensiune, precum şi la trecerea peste defect.

(2) Indiferent de numărul invertoarelor şi al instalaţiilor auxiliare aflate în funcţiune şi oricare ar fi puterea produsă, CEFND trebuie să asigure în PCC calitatea energiei electrice conform cu standardele în vigoare.

Articolul 17 (1) În scopul efectuării studiilor de soluţie de racordare, solicitantul de ATR pune la dispoziţia OTS sau OD (după caz) un model de simulare a funcţionării centralei.

(2) Modelul trebuie să fie furnizat într-un format cerut de OTS sau OD.

(3) Modelul trebuie să evidenţieze: modul de trecere peste defect (low voltage ride through - LVRT), modul de comportare la defecte simetrice şi asimetrice în reţeaua operatorului de reţea, parametrii CEFND necesari atât pentru calculele de regimuri staţionare, pentru cele de regimuri dinamice/tranzitorii, cât şi pentru calculele valorilor curenţilor de scurtcircuit, necesare parametrizării instalaţiilor de protecţie.

Articolul 19 (1) OD şi OTS, după caz, verifică şi asigură că racordarea şi funcţionarea CEFND nu conduc la încălcarea normelor în vigoare privind funcţionarea în domeniul de frecvenţă, de tensiune, capabilitatea de trecere peste defect şi calitatea energiei electrice în PCC.

(2) Verificarea se realizează conform unei proceduri elaborate de OTS, cu consultarea OD şi avizate de ANRE. Procedura se referă la fazele de punere în funcţiune, perioada de probe şi acceptarea în funcţionare de durată.

2.8 Cai de acces. Reţelele electrice fiind amplasate în apropierea strazilor localităţii, aceste strazi vor fi utilizate la execuţia lucrarii nefiind nevoie de căi de acces provizorii. Pentru accesul CEZ Distributie la separator si la grupul de masura pe perioada de exploatare a instalatiilor, pana la data PIF se va incheia conventie de uz si servitute.

2.9 Trasarea lucrarilor se va face inainte de inceperea lucrarilor, cu respectarea planului de situatie anexat.

2.10 Antemasuratoarea. In conformitate cu prevederile HGR 28/09.01.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii s-au intocmit si anexat listele cu cantitatile de lucrari pe obiecte si categorii de lucrari.

2.11 Masura energiei electrice:

-cf. ATR, punctul de masurare aste stabilit la nivelul de tensiune de 20 kV, in celula de masura pe 20 kV a PC proiectat

-caracteristici punct de masura cf. ATR 001500000526/14.05.2014:

-contor trifazat electronic, dublu sens (75/5/ A), cu afisaj digital si posibilitatea de citire in lipsa tensiunii retelei, compatibile cu sistemul CONVERGE CEZ DISTRIBUTIE;

-clasa de exactitate a contorului:                                                               0,2 S;

-curent de pornire contor:                                                                          0,02%*In;

-masurarea se face folosind tensiunile si curentii de pe toate cele 3 faze;

-transformatorii de curent=3 buc.:                                                        Un=20        [kV]; Ip/Is=75/5/5[A];

-clasa de precizie:                                                                             cls=0,2

-puterea de iesire:                                                                             Sn red curent=20[VA];

-curentul termic de scc. (Tthn=1 s):                                                   Ithn=16       [kA];

-curentul dinamic de scc. (Tthn=1 s): Idn=2,5*Ithn                                            Idn=40        [kA];

-transformatori de tensiune=3 buc.:                                                      U1n/U2n=(20/√3)/0,1;

-clasa de precizie:                                                                             cls=0,5

-puterea de iesire:                                                                             Sn red curent=100[VA];

-contorul  este  proprietatea  Operatorului  de  Masurare  iar  transformatoarele  de  măsurare  sunt

proprietatea detinatorului instalatiei din care face parte;

-se va asigura sursa de alimentare auxiliara(UPS):                                   Un=100      [Vcc sau Vca]; S=30	[VA]; Autonomie=24[h];

-Transformatoare de masura trebuie să deţină aprobare de model din partea Biroului Român de Metrologie Legală şi acestea trebuie să fie verificate metrologic conform legislaţiei metrologice în vigoare.

Pentru transmisia datelor la distanta in contorul Converge se vor folosi operatorii de telefonie mobila Vodafone, Orange sau Cosmote cu verificarea asigurarii nivelului de semnal minim (eventual montare de antena directionala cu castig in exteriorul contorului);

-Cf. Procedurii ANRE-cod: 11.1.327.0.00.07/04/03”, art. 9, pg.7: Pentru punctele de măsurare care diferă de punctele corespunzătoare de decontare a energiei, se vor aplica următoarele corecţii valorii energiei electrice facturate: în cazul în care grupurile de măsurare a energiei electrice livrate sunt montate  în  aval,  în  sensul  de  circulaţie  al  puterii  active,  respectiv  reactive,  faţă  de  punctul  de decontare, consumatorii vor plăti contravaloarea consumului de energie electrică înregistrat de contoarele de decontare, la care se adaugă contravaloarea pierderilor  de energie calculate, conform acestei proceduri, în elementele cu pierderi, situate între punctul de măsurare şi punctul de decontare (LEA 20 kV si LES 20 kV):

-estimare pierderi totale de energie activa:                                              ΔEa=1669  [kWh/an];

-estimare pierderi totale de energie reactiva:                                           ΔEr=210    [kVARh/an]

-pierderile  se  vor  stabili  dupa  masuratorile  PRAM  efectuate  la  PIF,  cand  se  va  determina curentul de conductie in izolatia LES 20 kV (respectiv tgδ) si dupa prima luna de decontare, cand energiile consumate si duratele de utilizare a sarcinii maxime vor fi determinate cu ajutorul contorului electronic;

2.12 Delimitarea instalatiilor :

-cf. ATR punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune de 20000 V, la stalpul nr.6 al derivatiei TCH aferenta LEA 20 kV Curtisoara-SPP 11+12+TCH ;

-cf. ATR, punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune de 20000 V la clemele de legatura electrica ale racordului 20 kV proiectat, in punctul de racordare;

-proprietate a operatorului de retea: stalpul nr. 6 existent;

-proprietate a utilizatorului: clemele de legatura ale rac. PC proiectat;

2.13. Structura constructiva a instalatiilor proiectate. Cantitatile de lucrari sunt:

-realizare racord 20 kV nou in lungime de aproximativ 0,050 km astfel:

-LEA 20 kV in lungime de 0,010 km, coronament orizontal, ce cuprinde;

-lungime LEA 20 kV=0,010 km;

-tip conductor: funie Al/Ol 70/12 mm2;

-Separator de racord, STEPNo 24 kV=1 buc.;

-descarcatori cu oxid de zinc 24 kV=3 buc.;

-LES 20 kV in lungime de 0,036 km ce cuprinde:

-Cap terminal de exterior, termocontractibil, pt. cablu monopolar de tip uscat, 24 kV,

-Cap terminal de interior, termocontractibil, pt. cablu monopolar de tip uscat, 24 kV,

-Canalizare tip “M”=0,036 km;

-Cablu 3*A2XS(FL)2Y 1x150/25 mm²=(36+12+10)= 58 m;

-Montarea unui PC prefabricat, 20 kV, in anvelopa de beton, echipat cu:

-Celula de linie In=630 A, Isc=16 kA echipata cu intreruptor in vid si analizor de

energie=1 buc.

-Celula de masura cu TC 75/5/5 A cls. 0,2S si TT 20/01/01 kV cls. 0,2S =1 buc.;

-Compartiment separat al Punctului de Conexiuni in care sa fie montat un contor dublu sens cu curba de sarcina si telecitire prin GSM,compatibil Converge, cls. 0,2S de unde sa poata fi citit din exterior fara acces in interior;

-Celula de transformator In=630 A echipata cu intreruptor in vid=2 buc.;

-Celula de transformator In=400 A echipata cu separator si sigurante fuzibile=1 buc.;

-Transformator ridicator 0,4/20 kV-2500 kVA=2 buc.;

-Transformator coborator, Servicii Interne, 20/0,4 kV-63 kVA=1 buc.;

-Tablou j.T. cu 2 sisteme de bare si cupla longitudinala, pt. cumularea energiei=1 buc.;

-Tablou distributie joasa tensiune (TSI-1) pentru servicii interne =1 buc, echipat cu:

-intreruptor automat debrosabil de In=250A/Ir=100 A pe sosire de la trafo;

-plecare echipata cu intreruptor automat 100A pentru alimentare Tablou servicii interne(TSI-2), amplasat in gospodaria electrica;

-plecare de rezerva echipata cu intreruptor automat 100A;

-plecare echipata cu intreruptor automat 63A pentru alimentare redresor 230Vca/48Vcc

-plecare iluminat interior PC protejata cu siguranta automata bipolara 10A;

-plecare prize monofazate, interior PC, protejata cu siguranta automata bipolara 16A

-plecare echipata cu siguranta automata bipolara 10A, pentru alimentare centrala antiafractie si antiincendiu;

-plecare UPS protejata cu siguranta automata bipolara 10A;

-plecare echipata cu siguranta automata bipolara 10A, prevazuta cu bareta, pentru alimentare terminal RTU, aferent celule 20kV;

-plecare prevazuta cu bareta pentru alimentare motoare armare celule 20kV, protejata cu siguranta automata bipolara 10A;

-plecare prevazuta cu bareta pentru alimentare rezistente de incalzire celule 20kV, protejata cu siguranta automata bipolara 5A;

-plecare prevazuta cu bareta pentru alimentare iluminat interior celule 20kV, protejata cu siguranta automata bipolara 5A;

-plecare dulap teleconducere (SCADA) protejata cu siguranta automata bipolara 5A;

-redresor automat 400 Vca/48 Vcc, 30 Acc;

-sursa  de  alimentare  auxiliara  a  contorului  electronic  (UPS):  Un=100  Vca,  S=30  VA,

autonomie=24[h];

-baterie de acumulatori 48 Vcc, 100 Ah.

Observatii:

-celula de linie din Punctul de Conexiuni se va integra in DMS-SCADA al CEZ Distributie, astfel :

-punctul de conexiuni va fi echipat cu RTU compatibil cu RTU-ul master de la punctul de integrare (punctul central Craiova sau dintr-o staţie electrică de transformare, punct stabilit de comun acord cu ICT şi departamentul Sisteme de Comandă) ;

-in DMS-SCADA se vor realiza si conditiile pentru ca centrala sa nu functioneze in regim insularizat, la deconectarea intreruptorului LEA SPP 11+12+TCH, din Statia 110/20 kV Curtisoara, sa declanseze si intreruptorul celulei de linie din Punctul de conexiuni;

-Terminalul de comanda-protectie –control(RTU) va fi prevazut cu urmatoarele functii:

a) functii de protectie :

- Protectia  maximala  de  curent  rapida  (pe  fiecare  faza), directionata

- Protectia  maximala  de  curent  temporizata  (pe  fiecare faza),  directionata

- Protectia maximala de curent homopolar directionata

- Protectie homopolara de curent sensibilizata directionata watata  (contra  defectelor  cu  pamantul,  pentru  toate tipurile de tratare a neutrului)

- Protectia maximala de curent contra conectarii manuale pe defect (SOTF)

- Protectia maximala/minimala de frecventa

- Protectie maximala/minimala de tensiune

- Protectie antiinsularizare.

Protectie la functionare in regim insularizat:

La disparitia tensiunii pe LEA la care este racordat Punctul de Conexiune,  Centrala Fotovoltaica va produce in continuare energie fapt ce va determina cresterea tensiunii sau a frecventei, fpt ce implica declansarea intreruptorului(aferent celulei de linie din PC), prin protectia maximala/minimala de tensiune respectiv prin protectia  maximala/minimala de frecventa.

La disparitia tensiunii pe LEA 20kV Curtisoara - SPP 11+12+TCH (declansarea intreruptorului in celula de iesire din Statia 110/20kV Curtisoara), celula de linie din PC plecare catre Statia Curtisoara se deconecteaza (declansaza intreruptorul aferent celulei)  si se reconecteaza automat dupa 15 minute de la aparitia tensiunii pe LEA 20kV la care este conectat Punctul de conexiuni.

b) functii de comanda control

- tele-conectare intreruptor

- tele-deconectare intreruptor

-programare interblocaje

-parametrizare releu (local si tele)

-telesemnalizare pozitie aparataj

c) functii de comanda masura (local si la distanta)

-curenti pe faza

-tensiuni faza-faza, faza-pamant

-frecventa

-putere activa, reactiva, aparenta

-energie activa, reactiva, aparenta

-factor de putere

-numar de actionari

-suma curentilor de scurtcircuit comutati

d) alte functii:

- Declansare de rezerva la refuz intrerupator

-comunicatia va fi pe suport GPRS utilizandu-se in principal reteaua GSM a operatorului Vodafone. Pentru realizarea unei comunicatii optime intre Punctul de Conexiuni si dispecer, Punctul de Conexiuni va fi prevazut cu antena exterioara.

-se va monta un analizor de calitate a energiei in celula de linie de la beneficiar pentru monitorizare a parametrilor energetici. Preluarea marimilor analogice (P, Q, U, f) in DMS-SCADA de la analizorul de calitate a energiei se va realiza prin GPRS utilizandu-se in principal reteaua GSM a operatorului Vodafone utilizandu-se protocolul IEC 69870-5-104. Analizorul de energie si are modem incorporat si pentru realizarea unei transmisii optime se va folosi antena exterioara pe Punctul de Conexiuni.

-contorul electronic dublu sens, prevazut in compartiment separat in PC va avea deasemenea placa de comunicatie si modem in vederea telecitirii si transmiterii la distanta a indexelor, in vederea integrarii in sistemul de telegestiune existent la CEZ DISTRIBUTIE (COER SLATINA).

2.14 Măsuri de protecţie a instalatiilor electrice, protectia persoanelor si animalelor:

La suprasarcină şi scurtcircuit :

- pe medie tensiune:

-Celula de linie cu intreruptor in vid Un=24 kV, In=630 A, , Isc=16 kA, Im=40 kAmax;

-Celule trafo cu intreruptor in vid Un=24 kV, In=630 A, , Isc=16 kA, Im=40 kAmax;

-Celula trafo echipata cu separator de sarcina in SF6, Un=24 kV, In=400 A, It=12,5 kAef,

Im=40 kAmax si sigurante fuzibile de interior cu percutor, Un=24 kV, In=6,3 A;

-pe joasa tensiune protecţia este realizata in tablourile j.t. echipate conform schemei electrice

monofilara a PC):

La supratensiuni :

-pe medie tensiune protectia la supratensiuni este realizată de descărcătorii de m.t. cu disconector montati pe stalpul nr. 1 unde se face trecerea din LEA 20 kV in LES 20 kV, ce au Un=24 kV si curent de descarcare nominal 10 kA.

Contra atingerilor indirecte. Pentru protectia impotriva atingerilor indirecte, toate partile metalice care in mod normal  nu sunt sub tensiune, dar care pot ajunge in mod accidental la o tensiune periculoasa ca urmare a unui defect de izolatie, se vor racorda la instalatia de legare la pamant, conform STAS 12604.

-La stalpul numarul 1, trecerea din LEA in LES, protectia impotriva electrocutarilor prin atingeri indirecte  se  realizeaza  prin  montarea  de  priza  artificiala  de  pamant  de 4 ohmi. Priza de pământ artificiala se va lega la o bară netensionată destinată special pentru efectuarea legăturilor la pământ pe care stâlpul o va avea suplimentar. În conformitate cu STAS 12604/5-90 se vor lega la pamant toate elementele metalice ale stâlpului ce pot intra accidental sub tensiune: consolele metalice, brăţările de fixare pe stâlpi etc. Aceste elemente se vor lega la pamant printr-o platbanda de otel zincat termic cu dimensiunile de 40*5 mm fixată pe stâlp. Legarea la această platbanda a elementelor mai sus menţionate se va face tot cu platbanda de otel zincat termic cu dimensiunile de 40*5 mm pentru conductoarele de ramificaţie.

-Punctul de Conexiuni in anvelopa de beton trebuie prevazut deasemenea cu o instalatie pentru legare la pamant ca mijloc principal de protectie impotriva tensiunilor de atingere si de pas. Punctul de Conexiuni va avea realizata centura interioara de pamantare din platbanda OLZn 40*5 mm, la care vor fi racordate urmatoarele elemente: partile metalice ale celulelor si elementelor de MT, cuva transformatoarelor din PC, nulul transformatorului de servicii interne din PC, ecranele metalice si armaturile cablurilor de MT, partile metalice ale tablourilor de JT, anvelopa punctului de conexiuni prefabricat, alte elemente conductoare care nu fac parte din circuitele de lucru (ingradiri de protectie, usi de acces, suporti de fixare, etc), mantalele cablurilor de JT. Legarea partilor metalice ale celorlalte echipamente la centura de pamantare se face cu conductor de Cu, avand sectiunea de 50 mm². Densitatea de curent nu depaseste 200A/mm2 la o durata de scurtcircuit de 1s. Legaturile interioare in punctul de conexiuni se executa prin suruburi. Punctul de conexiuni in anvelopa de beton va fi prevazut cu priza de pamant artificiala deasemenea < 4Ω. Racordarea cablurilor se va face după ce sunt montate toate construcţiile metalice si sunt executate legăturile la pământ. Ecranele metalice se vor lega la ambele capete la pământ.

Se interzice vopsirea electrozilor îngropaţi în pământ. Toate îmbinările în partea subterană a prizelor de pământ se vor face cu sudură prin suprapunere.

Elementele metalice din otel vor fi acoperite cu un strat de zinc pentru protectia anticoroziva cu grosimea stratului de zinc in conformitate cu STAS 7221-90 (zincare termica) sau STAS 7222-90 (zincare electrochimica).

Accesul în interiorul punctului de conexiuni este permis numai personalului autorizat de catre ANRE cu gradul III-B, iar vizionarea indexului contorului este permisa abonatului prin fereastra transparenta a compartimentului dedicat montarii contorului.

Se vor aplica inscriptionari de securitate si identificare pe postul de transformare, conform detaliilor anexate.

2.15 Suprafetele de teren ocupate definitiv, afectate de zona de siguranta :

Regimul juridic. Terenul, pe care se vor executa lucrarile, este domeniu public si privat al municipiului Slatina, amplasamentul fiind conform planului de situatie anexat.

Regimul tehnic al terenului. se va ocupa definitiv din terenul apartinand Primariei Slatina, prin zona de siguranta a instalatiilor electrice, o suprafata de aproximativ 45 mp necesara amplasamentului stalpului si Punctului de Conexiune proiectate.

Regimul economic al terenului. Terenul pe care se vor executa lucrarile este liber de sarcini.

CAP. 3.  Managementul mediului

3.1. Reglementari privind legislatia de protectia mediului

La elaborarea  documentatiei  s-au  respectat  cerintele  legale  si  alte  cerinte  de  mediu  aplicabile privind protectia mediului:

-Legea  107/1996-legea  apelor,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare:  OUG  107/2002,  Legea

404/2003, Legea 310/2004 si Legea 112/2006 pentru protectia apelor;

-Legea 426/2001-legea privind aprobarea OUG 78/2000 privind regimul deseurilor;

-Legea 481/2004 republicata-legea privind protectia civila;

-Legea 84/2006-legea pentru aprobarea OUG 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii;

-Legea 265/2006-legea pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului;

-OUG 78/2000-ordonanta de urgenta a guvernului privind regimul deseurilor;

-OUG 243/2000-ordonanta de urgenta privind protectia atmosferei;

-OUG 152/2005-ordonanta de urgenta a guvernului privind prevenirea si controlul integrat al poluarii;

-OUG 195/2005-ordonanta de urgenta a guvernului privind protectia mediului;

-OUG 196/2005-ordonanta de urgenta a guvernului privind fondul de mediu;

-HG 188/2002-hotararea guvernului privind conditiile de descarcare a apelor uzate (NTPA 001 si

NTPA 002);

-HG 856/2002-hotararea guvernului privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

-HG 1022/2002-hotararea guvernului privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata si sanatatea;

-HG 731/2004-hotararea guvernului pentru aprobarea strategiei nationale privind protectia atmosferei;

-HG 349/2005-hotararea guvernului privind depozitarea deseurilor;

-HG 547/2005-hotararea guvernului pentru aprobarea strategiei nationale de protectie civila;

-HG 621/2005-hotararea guvernului privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor provenite din ambalaje;

-HG 1213/2006-hotararea guvernului privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private;

-HG 235/2007-hotararea guvernului privind gestionarea uleiurilor uzate;

-HG 804/2007-hotararea guvernului privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase;

-HG 882/2007-hotararea guvernului privind preluarea si aprobarea Regulamentului CE nr. 1907/2006 privind inregistraea, evaluarea si autorizarea produselor chimice-producatorii si importatorii din UE de produse chimice ca atare, in preparate sau in articole in cantitati egale sau mai mari de 1 tona, trebuie sa transmita dosarul de preinregistrare la Agentia Europeana pentru produse chimice de la Helsinki;

-HG 1061/2008-hotararea guvernului privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

-HG 1132/2008-hotararea guvernului privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori;

-HG 1037/2010-hotararea guvernului privind deseurile de echipamente electrice si electronice emis in temeiul  art.  54  lit.  A)  din  OUG  78/2000  privind  regimul  deseurilor,  aprobata  cu  modificari  si completari prin Legea 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ord. 462/1993-ordin pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ord. 235/2002-ordinul MSF pentru aprobarea normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei;

-OMMGA 860/2002-ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ord. 757/2004-ordin pentru aprobarea normelor tehnice privind depozitarea deseurilor;

-Ord. 712/2005-ordin pentru aprobarea dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta;

-Ord. 786/2005-ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 712/2005;

-Ord. 1259/2006-ordin pentru aprobarea normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de instiintarea, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila;

-Ord. 1184/2006-ordin pentru aprobarea normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta;

-Ord. 1798/2007-ordin pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu;

- SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu, specificaţii şi ghid  de utilizare;

3.2. Aspecte de mediu si impacturile asociate acestora generate de la executia lucrarilor sau in functionarea obiectivului proiectat

PLAN DE MANAGEMENT DE MEDIU

| Componenta de mediu mediul fizic | FAZA/Operatie Efecte | Măsuri de atenuare | Respon- sabilitatea instituţiona- lă |
| --- | --- | --- | --- |
| Sol Prevenirea poluării solului si a apei freatice | Contaminarea cu deşeuri Potentiale surse de poluare a solului • Din exploatarea normală a instalatiilor RED nu sunt evacuate pe sol sau în sol nici un fel de noxe. • Uleiul electroizolant din echipamentele statiilor electrice prezintă un impact potential de poluare a solului, apelor subterane si de suprafată. • Pot apare poluări accidentale datorate neetanseitătilor/ spargerii echipamentelor care contin ulei sau defectiunilor apărute la instatiile de regenerare / alimentare /evacuare ulei în/din echipamente. • De asemenea pot apare scurgeri de ulei /combustibil auto de la utilajele si mijloacele de transport în timpul executării lucrărilor de constructii si mentenantă. | -Protecţia solului pe durata construcţiei; -Controlul şi curăţirea zilnică a sitului de construcţie; -Furnizarea unor servicii corespunzătoare de evacuare a deşeurilor; -Construirea de depozite temporare adecvate pentru deseuri si echipamente conforme si neconforme; -Posturile de transformare in anvelopa de beton au cuve betonate etanse sub echipamentele cu ulei pentru colectarea scurgerilor de ulei; -Se folosesc echipamente cu mediu izolant SF6 si in vid; Prevenirea poluării solului si apei freatice prin : -Se folosesc transformatoare cu cuve etanse. -In cazul unui accident uleiul de la transformatori se strange in cuvele etase de sub acestea de unde poate fi strans si revalorificat; -Dotarea personalului de mentenantă cu materiale biodegradabile absorbante de produse petroliere. | Construcor desemnat; Beneficiar |
| Apă | Înfundarea sistemului de drenare Introducerea deşeurilor periculoase Apele uzate | -Atenţie specială la drenare, evacuarea corespunzătoare a materialelor uleioase şi a altor materiale periculoase; -Din procesul de distributie si transformare a parametrilor energiei electrice nu rezultă ape uzate . | - |
| Calitatea aerului | Praful din construcţii Emisii în atmosferă Prevenirea poluării aerului | -Controlul prafului prin intermediul apei sau prin alte mijloace, pentru a face ca praful să nu circule în aer, dacă problema este evidentă; -În perioada de constructie si mentenată a instalatiilor RED pot | Constructor desemnat |

| Componenta de mediu mediul fizic | FAZA/Operatie Efecte | Măsuri de atenuare | Respon- sabilitatea instituţiona- lă |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | rezulta emisii de praf în atmosferă. -În timpul operării instalatiilor RED pot apărea emisii în atmosferă rezultate ca urmare a neetanseitătii echipamentelor cu SF6 (gaz cu efect de seră), a grupurilor electrogene, a mijloacelor auto din dotare (oxizi de azot, oxizi de sulf, oxizi de carbon, pulberi în suspensie, compusi organici volatili, etc.) si din produsele de ardere în cazul unor incendii sau explozii (oxizi de azot, oxizi de sulf, oxizi de carbon, pulberi în suspensie, etc.). -Reducerea emisiilor de poluanti în gazele de ardere (oxizi de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, pulberi, compusi organici volatili, metale grele, etc.) prin achizitia de grupuri electrogene si autovehicule noi, cu emisii reduse (euro 3, euro 4); -Reducerea emisiilor de pulberi în suspensie la executarea lucrărilor prin stropire cu apă. |  |
| Zgomot | Zgomotul deranjant pe durata lucrărilor de construcţie sau a funcţionării Poluarea acustică Reducerea poluarii sonore -sonora – zgomote produse de functionarea sau vibratii ale elementelor (conductoarelor) retelelor electrice si in special, a transformatoarelor; In perioada de constructie se poate produce zgomot datorită executiei lucrărilor si functionării echipamentelor si mijloacelor auto. Poluarea sonora | -Lucrările de construcţie să aibă loc între anumite ore | Constructor desemnat |

| Componenta de mediu mediul fizic | FAZA/Operatie Efecte | Măsuri de atenuare | Respon- sabilitatea instituţiona- lă |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Poluarea sonora genereaza multiple efecte asupra organismului, in functie de trei parametri: intensitate (tarie), inaltime (frecventa) si durata. Poluarea sonora produsa de statiile/posturile trafo si retelele electrice poate sa aiba caracter intermitent sau permanent. Depasirea unor anumite valori poate deveni nociva pentru om. Nocivitatea zgomotelor are consecinte diverse, pornind de la generarea unui sentiment de frica mergand dupa caz pana la pierderea totala sau partiala a auzului. Nivelul de zgomot depinde de intensitatea si de frecventa lui, fiind divers in statiile/posturile trafo si retelele electrice, atat ca natura (mecanica, electrica, magnetica, electrodinamica, termica), precum si ca durata (permanent, intermitent). In unele cazuri, un acelasi utilaj produce componente de natura diferita. Motoarele electrice de exemplu, determina atat vibratii ale circuitului magnetic cat si zgomote aerodinamice, iar ventilatoarele dau nastere la zgomote de natura aerodinamica peste care se suprapune si o componenta mecanica. Zgomote cu caracter intermitent sunt produse in statiile/posturile trafo si retelele electrice de catre echipamente in unele etape ale functionarii lor. |  |  |

| Componenta de mediu mediul fizic | FAZA/Operatie Efecte | Măsuri de atenuare | Respon- sabilitatea instituţiona- lă |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Conectarea si deconectarea unui intreruptor de medie sau inalta tensiune, ca si a unui contactor electric, sunt insotite intotdeauna si de zgomote puternice. Zgomote cu caracter permanent se produc in statiile/posturile trafo si retelele electrice pe toata durata functionarii instalatiilor. Transformatoarele de putere si autotransformatoarele genereaza zgomote, compuse dintr-un ton fundamental de 100 Hz si armonice ale acestuia, repartizate in functie de tipul si caracteristicile echipamentului. Aceste armonici scad cu frecventa. Zgomotul se datoreaza vibratiilor miezului magnetic si infasurarilor care se transmit prin uleiul electroizolant si cuva. |  |  |
| Mediul social |  |  |  |
| Estetică şi peisagistică | Riscul ca deşeurile din construcţii să fie evacuate în masele de apă din apropiere; Evacuarea deşeurilor din construcţii: cu excepţia vopselei de lemn, celelalte materiale de construcţii nu sunt periculoase (calcar, ciment şi ghipsul de nisip, beton, ceramică – electrice şi sanitare, cablurile de cupru izolate cu materiale textile, fierul forjat, conductele sanitare, conductele de canalizare galvanizate etc.) -vizuala – deteriorarea peisajului; | -Situl de construcţie va fi curăţat şi toate deşeurile şi materialele rezultate vor fi evacuate în conformitate cu clauzele specificate în comenzile de de materiale. -Siturile pentru evacuarea deşeurilor din construcţii vor fi situri aprobate de guvern Poluarea vizuala -alimentarea cu energie electrica in general se face in cablu subteran pentru toate nivelurile de tensiune; -punctul de conexiuni este realizat in anvelopa de beton, fiind zugravit in functie de cerintele beneficiarului; | Constructor desemnat |

| Componenta de mediu mediul fizic | FAZA/Operatie Efecte | Măsuri de atenuare | Respon- sabilitatea instituţiona- lă |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -ecologica -ocuparea terenurilor; -defrisarea padurilor; -protectia naturii si a peisajului; -influenta asupra instalatiilor si constructiilor, etc. Poluarea vizuala generata de punctul de conexiuni Punctele de conexiuni pot fi inglobate in constructiile pe care le deservesc (industriale, blocuri de locuinta etc.) fiind insa si in cazuri in care ele trebuie executate in constructii independente, ceea ce diminueaza din estetica peisajului prin aspectul mai putin placut al acestora, ocuparea terenurilor, nearmonizarea lor arhitecturala cu zona in care se amplaseaza. Pentru aceste cazuri, una din solutiile cel mai des utilizate in ultima vreme este miniaturizarea punctelor de conexiuni, asigurandu-se prin aceasta dimensiuni cat mai mici ale constructiei. La aceasta solutie s-a ajuns ca urmare a progreselor facute in tehnologia de fabricare a echipamentelor electrice, unde aerul care forma spatiul dielectric dintre faze a fost inlocuit cu alte materiale cu caracteristici electroizolante mai favorabile. De asemenea, exista preocupari privind realizarea unor constructii cu aspect placut sau care se incadreaza in mediul inconjrator. |  |  |

| Componenta de mediu mediul fizic | FAZA/Operatie Efecte | Măsuri de atenuare | Respon- sabilitatea instituţiona- lă |
| --- | --- | --- | --- |
| Sănătatea persoanelor | Accidente de construcţii · psihica si pericole (riscuri) de accidente: • teama provocata de apropierea de retelele electrice si de efectele vizuale si sonore ale acestora; • accidente, cazuri mortale. Poluarea psihica generata de pericole (riscuri) de accidente Poluarea psihica rezida in sentimentul de teama pe care-l provoaca instalatiile electrice asupra factorului uman. Acest sentiment este valabil si pentru personalul instruit care lucreaza in statiile de transformare, de conexiuni, care manifesta teama cu caracter temporar (la declansarile intempestive ale intrerupatoarelor aflate in imediata apropiere) sau cu caracter permanent (teama pe care o inspira efectele presupuse ale campului electric si magnetic asupra starii de sanatate). Influenta campului electric produs de catre instalatiile electrice asupra organismelor vii formeaza obiectul unor cercetari din ce in ce mai ample si mai profunde, odata cu cresterea tensiunilor utilizate in retelele electrice Din masuratorile efectuate a rezultat ca, la o linie electrica aeriana cu tensiunea nominala de 400 | -La finalizarea lucrărilor de constructii – montaj care au afectat terenul se reface terenul si se planteaza vegetatie pentru readucerea mediului la situatia initială. -Nu se înregistreaza depăsiri ale limitelor maxime admisibile pentru emisiile de poluanti în mediu care pot afecta sănătatea si siguranta umană si a zonele protejate. | Constructor desemnat |

| Componenta de mediu mediul fizic | FAZA/Operatie Efecte | Măsuri de atenuare | Respon- sabilitatea instituţiona- lă |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kV cu dublu circuit, campul electric are valori de pana la 15 kV/m. Pentru o linie aeriana cu tensiunea nominala de 765 kV, valorile maxime masurate ale campului electric la sol pot depasi 15 kV/m. Valorile limita admise ale campului electric inca nu sunt complet definite; studiile efectuate au pus in evidenta fenomene de: oboseala, scaderea atentiei, slabiciune in membrele superioare, senzatii de ameteala, schimbarea ritmului de somn cu insomnii si treziri frecvente, in cazul persoanelor care lucreaza in zone cu campuri electrice intense. In prezent se considera faptul ca pentru valori sub 5 kV/m nu exista pericole pentru om, intre 5 kV/m si 25 kV/m trebuie sa se limiteze timpul de lucru in camp electric, iar peste 25 kV/m nu se poate lucra decat luand masuri speciale de protectie. Problemele legate de efectele campurilor magnetice asupra organismelor vii sunt in studiu, nefiind inca definite complet limitele admise si nici efectele concrete asupra factorului uman Pericolele (riscurile) de accidente datorate curentului electric sunt in principal electrocutarile si arsurile. Electrocutarile sunt provocate de trecerea unui curent electric prin corpul omului, fie ca urmare a |  |  |

| Componenta de mediu mediul fizic | FAZA/Operatie Efecte | Măsuri de atenuare | Respon- sabilitatea instituţiona- lă |
| --- | --- | --- | --- |
|  | atingerii directe cu partea metalica a unei instalatii electrice aflate sub tensiune, fie indirect prin atingerea unor elemente metalice care au ajuns accidental sub tensiune (conturnari sau strapungeri ale elementele electroizolante, inductie) Curentul electric care trece prin corpul omenesc, in functie de frecventa si intensitatea lui, poate provoca efecte diferite. Astfel, un curent electric de 50 Hz cu o intensitate de pana la 0,9 mA este insensibil, intre (1,2...1,6) mA provoaca senzatii de furnicaturi, intre (8...9,5) mA dureri de brate, iar la 15 mA desprinderea omului de elementul aflat sub tensiune nu se mai poate face cu forte proprii. Aceste fenomene au condus la concluzia ca pentru a nu fi periculos, curentul electric prin om nu trebuie sa depaseasca 10 mA. In curent continuu aceasta limita este de 50 mA. In curent alternativ, la valori mai mari de 10 mA, in functie de durata de trecere a curentului electric, organismul viu este lezat, cele mai grav afectate fiind inima si sistemul nervos. Se poate produce moarte prin electrocutare, caz destul de des intalnit in instalatiile energetice. Arsurile generate de efectul termic al arcului electric asupra organismului viu sunt, in general, mai grave decat |  |  |

| Componenta de mediu mediul fizic | FAZA/Operatie Efecte | Măsuri de atenuare | Respon- sabilitatea instituţiona- lă |
| --- | --- | --- | --- |
|  | arsurile provocate de alte cauze. Arcul electric comporta temperaturi inalte si totodata poate determina transferul pe suprafata corpului uman de metale topite. |  |  |
| Generarea câmpului electromagne tic | · electromagnetica: efecte sonore si luminoase ale descarcarii corona, perturbatii radio si ale emisiunilor de televiziune, influente ale campului electric si magnetic asupra organismelor vii; Măsurătorile efectute în zonele de protectie si sigurantă ale instalatiilor electroenergetice arată niveluri ale campului electric si magnetic sub limitele legale maxime admisibile pentru populatie (intensitatea câmpului electric E=5 kV/m; intensitatea câmpului magnetic H=0,08A/m; inductia magnetică sau densitatea de flux magnetic B=0,1mT; valoarea maximă a curentilor de contact I=0,5mA, pentru domeniul de frecventă de 50 Hz). |  |  |
| Generarea de deseuri | Managementul adecvat al deseurilor Managementul adecvat al deseurilor rezultate din mentenanta si casări prin: Din activitatea de transport si transformare a parametrilor energiei electrice nu rezultă în mod direct deseuri. Deseurile rezultă din activitatea de constructie, | -Achizitionarea / închirierea de containere pentru colectarea, depozitarea si transportul deseurilor menajere; -Recuperarea si valorificarea deseurilor cu firme autorizate; | Constructor desemnat Beneficiar |

| Componenta de mediu mediul fizic | FAZA/Operatie Efecte | Măsuri de atenuare | Respon- sabilitatea instituţiona- lă |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mentenantă si din activitatea umană. Cantitătile de deseuri sunt diferite de la an la an în functie de volumul lucrarilor de investitii si de mentenantă. Tipurile de deseuri generate in activitatile companiei sunt urmatoarele : a) Nepericuloase : - industriale : - reciclabile : metale ( aluminiu, cupru, fier, etc.), hârtie, lemn, plastic, etc. - nereciclabile – inerte: sticlă si material ceramic provenite din izolatori, electrice si electronice nepericuloase, pamânt si pietris provenit din lucrările de constructii – montaj, beton, moloz, material vegetal ,etc. |  |  |
| Prevenirea impactului asupra pasarilor | Prevenirea riscului de electrocutare a pasarilor Avifauna ocrotita | Retelele electrice sunt subterane |  |
| Actiuni preventive si corective în exploatarea si mentenanta instalatiilor |  | Mentenanata instalatiilor în functiune este realizată în mod sistematic conform instructiunilor tehnice interne. Se întocmesc planuri de management si monitorizarea mediului, de către societatile care executa lucrarile de mentenantă. Orice impact asupra mediului care este identificat cu ocazia inspectiilor sau a auditurilor efectuate, este înregistrat si se urmăreste tratarea lui. Inspectiile si auditurile permit stabilirea măsurilor preventive si corective si verificarea modului de aplicare si a eficientei măsurilor luate în faza de constructie sau a celor stabilite anterior, cu ocazia analizei | Beneficiar |

| Componenta de mediu mediul fizic | FAZA/Operatie Efecte | Măsuri de atenuare | Respon- sabilitatea instituţiona- lă |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | efectuate de conducere. |  |
| Influentele instalatiilor electrice asupra liniilor de telecomunic atii cu fir | Influentele instalatiilor electrice asupra liniilor de telecomunicatii cu fir sunt de urmatoarele tipuri: electrice, magnetice si rezistive. Influenta electrica este determinata de capacitatea electrica dintre instalatiile electrice si liniile de telecomunicatii. Limita admisibila a curentului capacitiv este de maxim 15 mA. Influenta magnetica apare ca efect al inductiei determinata de curentul care parcurge instalatia electrica. Cuplajul rezistiv rezulta ca efect al trecerii curentului electric prin prizele de pamant ale instalatiilor electrice. | Problemele principale care apar si care impun limitarea efectelor negative ale liniilor electrice asupra celor de la telecomunicatii se refera in special la zonele de incrucisari si a traseelor paralele. Pentru limitarea influentei liniilor electrice asupra liniilor de telecomunicatii, in cazul traseelor paralele, este necesar a adopta urmatoarele masuri principale: a) in instalatiile electrice: · interzicerea utilizarii pamantului drept conductor de intoarcere in retelele de transport si distributie a energiei electrice; · prevederea retelelor electrice care, au neutrul legat direct la pamant cu dispozitive automate de deconectare in cel mult 3 s, in cazul scurtcircuitelor monofazate; · prevederea retelelor electrice care au neutrul izolat, cu deconectare in cel mult 3 s in cazul punerilor duble la pamant si cu dispozitive de semnalizare optica si acustica a punerilor simple la pamant; · alegerea unui traseu cat mai indepartat de linia de telecomunicatii; · reducerea rezistentei prizelor la pamant; · reducerea puterilor si a curentilor de scurtcircuit; · trecerea in cablu subteran a liniilor electrice. b) in instalatiile de telecomunicatii: · interzicerea instalarii in circuite definitive de telecomunicatii fir- pamant; · protejarea aparatelor telefonice cu dispozitive contra socului acustic; · transpunerea circuitelor telefonice sub 1,6 km; · echipotentializarea si legarea la pamant a mantalelor metalice ale |  |

| Componenta de mediu mediul fizic | FAZA/Operatie Efecte | Măsuri de atenuare | Respon- sabilitatea instituţiona- lă |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | cablurilor subterane; · sectionarea circuitelor de telecomunicatii cu bobine translatoare; · sectionarea liniilor de telecomunicatii cu sigurante fuzibile; · legarea la pamant a unui punct median al circuitelor de telecomunicatii; · utilizare de echipamente pentru reducerea perturbatiilor. |  |

PLAN DE REDUCERE IMPACT

|  | Problema (aspectul de mediu) | Măsuri de reducere | Costuri (euro) fără TVA | Responsab ilităţi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Execuţie |  |  |  |
| 1. | Impact vizual | - Utilizarea unor soluţii constructive la semiînălţime- H=maxim 25 m- cu încadrarea în peisajul existent. | - | Responsab il de proiect |
| 2. | Calitatea aerului | - Prevenirea degajărilor de praf pe timpul lucrărilor de decopertare de demolare prin prevederea unei instalaţii de stropire cu apă pulverizată şi utilizarea tehnologiilor de hidrocurăţire şi hidrodemolare - Prevederea de echipamente performante cu pierderi de SF6< 1% Această cerinţă este specificată în documentaţia de ofertă pentru achiziţia echipamentelor | - | Executant Responsab il de proiect |
| 3. | Impact sonor | - În contractul cu executantul se va prevedea executarea majoritatii lucrărilor in timpul zilei, cu evitarea depăşirii limitelor normate pentru zgomot (50dB ziua şi 40dB noaptea) la limita incintei, conf. Ordin Min. Sănătăţii nr. 536/97. Tehnologia utilizata la executarea lucrarilor si dotarea cu utilaje silentioase vor asigura valorile normate ale nivelului de zgomot. | - | Executant |
| 4. | Gospodări rea deşeurilor rezultate din demontări şi demolări | Nu este cazul | *** | Executant |
| 5. | Sol contamina t cu PCB | Nu este cazul | - | Executant |
| 6. | Substanţe toxice şi periculoas e | - Decopertarea porţiunilor de pământ contaminate cu ulei si decontaminare prin metode certificate-conform Lege 426/2001, Anexa II A, pozitiile 5,8,9. - Colectarea uleiului uzat în recipienţi metalici, etanşi şi transportul de catre executant in vederea valorificarii pe baza de contract la agenti economici atestati de catre APM - Utilizarea de materiale de construcţie care nu conţin azbest | - | Executant Executant Responsab il proiect |
| 7. | Solul, subsolul şi calitatea apelor subterane | - Reparaţii şi impermeabilizarea cuvelor de reţinere a scurgerilor accidentale de ulei la unităţile de transformare - Forarea unui puţ de observaţie în zona transformatoarelor pentru prelevarea de probe de apă subterane - Reconstrucţia ecologică prin umplerea golurilor, nivelarea terenului şi acoperirea cu iarbă pentru evitarea | vezi deviz prot. mediu | Executant Executant Executant |
|  |  | degradării solului (eroziune şi stabilizare) |  |  |
| 8. | Calitatea apelor uzate (pluviale, menajere şi impurifica te de ulei) | Nu este cazul | - | Responsab il de proiect Responsab il de proiect Executant |
| 9. | 2.Funcţio- nare |  |  |  |
| 10. | Calitatea aerului | - Incadrarea pierderilor de gaz la echipamente sub valoarea normata (SF6< 1%) Această cerinţă este specificată în documentaţia de ofertă pentru achiziţia echipamentelor | - | Executant (pentru perioada de garanţie) |
| 11. | Impact sonor (zgomot) | - Utilizarea unor echipamente şi materiale cu nivel redus de zgomot (max. 40dB) la limita staţiei Această cerinţă este specificată în documentaţia de ofertă pentru achiziţie echipamente | - | Executant (pentru perioada de garanţie) |
| 12. | Substanţe toxice şi periculoase | - Eliminarea poluarilor accidentale prin firme certificate, pe baza de contract , care vor decoperta porţiunile de pământ contaminate cu ulei si vor utiliza metode certificate de decontaminare;conform Lege 426/2001, Anexa II A, punctele 5,8,9. Depozitarea in locuri autorizate de Agentiile de Protectie a mediului. - Colectarea uleiului uzat în recipienţi metalici, etanşi şi transportul de catre firme certificate pe baza de contract. | - | Şeful staţiei |
| 13. | PCB | - Utilizarea de echipamente cu ulei fără PCB Această cerinţă este specificată în documentaţia de ofertă pentru achiziţie echipamente | - | Executant |
| 14. | Protecţia păsărilor | Nu este cazul | - | Responsabi l de proiect |

PLAN DE MONITORIZARE

| Faza | Ce parametru este monitorizat | Unde este monitorizat parametrul | Cum este monitorizat parametrul (modul de monitorizare) | Când este monitorizat parametrul frecvenţa de măsurare | De ce este monitorizat parametrul | Costuri fără TVA (euro) | Responsa- bilităţi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Execuţie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Emisia de pulberi (praf) | Pe teritoriul lucrarii | Vizual | În perioada uscată şi/sau cu vânturi | Pentru protecţia populaţiei şi a florei | - | Executant |
|  | Zgomot | Pe teritoriul lucrarii | Măsuri ale nivelului de zgomot. | Pe durata execuţie în perioada când se utilizează echipamente care produc zgomot | Protecţia populaţiei | - | Executantul cu o firmă certificată |
|  | Deşeuri din construcţii şi demolări (metalice, ceramice, sticlă, lemn, ulei uzat, betoane etc). Deseurile nu contin azbest. | Pe teritoriul lucrarii | - Vizual - Evidenţa gestiunii deşeurilor, conf. HGR 856/2002- ANEXA 1 Cap. 1,2,3,4 | - Zilnic - Lunar, completarea la momentul aparitiei deseului | Protecţia solului şi subsolului | - | Executant |
|  | Sol contaminat cu PCB | Pe teritoriul lucrarii | Analiza cromatografica | Inaintea oricarei constructii civile/inst. oricariui echipament. | Protecţia solului şi subsolului | - | Executant |
|  | Sol contaminat cu ulei | Pe teritoriul lucrarii | - Vizual - Evidenţa gestiunii deşeurilor, conf. HGR 856/2002- ANEXA 1 Cap. 1,2,4 | - Zilnic - Lunar, completarea la momentul aparitiei deseului | Protecţia solului şi subsolului | - | Executant |

|  | toxice şi periculoase | Pe teritoriul lucrarii | -Vizual - Evidenţa gestiunii deşeurilor, conf. HGR 856/2002- ANEXA 1 Cap. 1,2,4 | - Zilnic - Lunar, completarea la momentul aparitiei deseului | Protecţia aerului, apelor, solului şi subsolului | - | Executant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Solul şi subsolul si ape subterane | Pe teritoriul lucrarii | Vizual – constructiile destinate protectiei solului si subsolului | - Zilnic | Protecţia solului şi subsolului şi a apelor subterane | - | Responsabil de proiect |
| 2. Funcţionare - perioada de garanţie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Calitatea aerului | Echipamente cu izolaţie în SF6 | Evidenţa completărilor cu SF6 (prin verificarea periodică a presiunii gazului) | Permanent | Protecţia aerului şi populaţiei | - | Beneficiar |
|  | Zgomot | În incintă PC şi în exterior | Masurari ale nivelului de zgomot | La sfârşitul perioadei de garanţie. | OMS nr. 536/1997 | - | Beneficiar |
|  | Câmp electromagnetic | În incintă PC şi în exterior | Sistem de măsurare portabil Tip:HI-3604- Power Frequency- Field- STRENGTH Measurement | -La PIF; în perioada de garantie ; -In functionare la cererea organelor abilitate | OMS nr.536 /1997 şi nr. 1007/2002 | - | Beneficiar împreună cu o firmă certificată |
|  | Solul şi subsolul- prezenta produselor petroliere (ulei) | La cuva de retenţie | Vizual | Permanent | Prevenirea poluării solului şi subsolului | - | Beneficiar |

3.3 Conformitatea cu normele de protectie a mediului

S-au obtinut aprobarile de la Agentiile teritoriale pentru protectia mediului . In acelasi timp, s-au obtinut aprobari si de la autoritatile locale din localitatile care se afla pe obiectivelor electrice respective.

3.4 Alte masuri de protectie si masuri de reducerea impacturilor

A Achizitionarea de teren.

Implementarea proiectului (nu) necesita achizitii de teren.

B Proprietatea culturala.

Nu exista un impact asupra obiectivelor culturale.

C Veniturile tertilor.

Nu este cazul

CAP. 4. Managementul securitatii si sanatatii in munca

La elaborarea documentatiei s-au respectat cerintele legale si alte cerinte de SSM aplicabile:

-Legea 53/2003-Codul Muncii:

-Legea 319/2006-Legea securitatii si sanatatii in munca;

-HG 1425/2006-Norme metodologice de aplicarea a Legii 319/2009 modificata si actualizata de HG

955/2010;

-HG 1146/2006-privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

-HG 1091/2006-privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

-HG 1051/2006-privind cerintele minime de securitate si sanatate la manipularea manuala a maselor;

-HG  300/2006-privind  cerintele  minime  de  securitate  si  sanatate  pentru  santierele  temporare  sau mobile;

-HG 971/2006-privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca;

-HG 355/2007-privind supravegherea sanatatii lucratorilor.

Se vor respecta Instructiunile proprii de securitate a muncii IPSM-1 2007, aprobate de SC CEZ DISTRIBUTIE SA, astfel :

Cap.2.1. Condiţii pe care trebuie sa le îndeplinească electricienii care îşi desfăşoară activitatea in instalaţiile electrice.

Cap.2.2.Autorizarea  electricienilor  din  punctul  de  vedere  al  protecţiei  muncii,  pentru desfăşurarea activităţii in instalaţiile electrice din exploatare.

Cap.2.3.  Executarea  lucrărilor  in  instalaţiile  electrice  din  exploatare,  de  către  personalul delegat.

Cap.3.1. Masuri tehnice de protecţie a muncii la executarea lucrărilor, in instalaţiile electrice din exploatare, cu scoaterea acestora de sub tensiune.

Cap.3.2.1.Executarea lucrărilor in baza autorizaţiilor de lucru .

Cap.3.6. Masuri de protecţie a muncii la executarea lucrărilor la înălţime, specifice instalaţiilor electrice.

Cap.4. Mijloace de protecţie .

Cap.5.1. Condiţii tehnice pe care trebuie sa le îndeplinească mediul de munca, din punctul de vedere al protecţiei muncii, de la proiectare, construcţii montaj si pe parcursul exploatării. Cap.5.1.1.Din proiectare s-au respectat art.242 , alin. 1, 2, 3, 4, art. 243, art. 244.

Cap.5.1.2.La montaj se vor respecta art. 262, 263.

Cap.5.3.Masuri de protecţie a muncii pentru executarea lucrărilor la liniile electrice aeriene din exploatare.

CAP. 5. Masuri situatii de urgenta

Privind paza contra incendiilor se vor respecta cu stricteţe normele cuprinse în PE 009/93, cap. B, subcap.B5: “Obligaţii pentru realizarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor la locul de muncă“, Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor şi Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

CAP. 6. Caietul de sarcini

6.1 Calitatea materialelor, utilajelor si echipamentelor. Materialele, utilajele si echipamentele folosite la executia lucrarii vor respecta conditiile tehnice generale pentru achizitie si receptie conform caietelor de sarcini elaborate de S.C. CEZ Distributie S.A.

Materialele, utilajele si echipamentele folosite la executia lucrarii vor fi insotite de: declaratie de conformitate, cartea tehnica a produsului, buletine de probe si verificari, ce vor fi puse la dispozitia beneficiarului la punerea in functiune .

Se va tine seama de respectarea referintelor prevazute in:

-OG  20/2010  privind  stabilirea  unor  masuri  pentru  aplicarea  unitara  a  legislatiei  Uniunii

Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor;

-H.G.  1022/2002  privind  regimul  produselor  şi  serviciilor  care  pot  pune  în  pericol  viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului

-H.G.nr.622/2004-privind  stabilirea  conditiilor  de  introducere  pe  piata  a  produselor  pentru constructii.

Stalpii de beton vor respecta SR 2970/2005 (Stalpi prefabricati din beton armat si beton precomprimat

pentru linii electrice aeriene. Conditii tehnice generale de calitate), SR EN 12843/2005 (Produse prefabricate de beton. Stalpi) si SR EN 13369/2005 (Reguli comune pentru produse prefabricate din beton). Stalpii vor fi prevazuti in mod obligatoriu cu borne de legare la pamant la partea superioara si inferioara.

-SC 15014 pentru LEA 20 kV:

-lungime=12 000 (±20) mm;

-diametru varf [Dv]=320 (+5, -3) mm ;

-diametru baza [Db]=500 (+5, -3) mm ;

-grosime varf [gv]=65 (+5, -3) mm ;

-grosime baza [gb]=70 (+5, -3) mm ;

-adancimea minima de implantare-fundatie turnata=1500 mm;

-pozitia bornelor de legare la pamant :

-C1=350 mm ;

-C2=1300 mm ;

-C3=2500 mm ;

-distanta intre gauri, Φ25 :

-P1=200 mm ;

-P2=250 mm ;

-volum beton=0,874 m³ ;

-clasa beton=40/50 ;

-masa element=2600 (+10%, -5%) kg ;

-moment de exploatare normal la incovoiere=16693,80 daNm ;

-moment de exploatare normal la torsiune=455,38 daNm ;

-marcajul este inscriptionat mecanic pe o placa din tabla de aluminiu continand urmatoarele date: marcajul CS si numarul organismului de certificare ce a certificat stalpul, denumirea producatorului, denumirea stalpului, lungimea stalpului si clasa de beton, seria stalpului si anul turnarii, numarul certificatului de conformitate al productiei in fabrica

-aditional se marcheaza cu vopsea nelavabila urmatoarele date: data turnarii stalpului (ziua, luna, anul), o linie trasata la 4 metri de la baza stalpului, pentru verificarea adancimii de fundare;

-garantia produsului=min. 25 ani de la PIF ;

-durata de utilizare=min. 40 ani ;

Fundatiile stalpilor. Conform detaliilor anexate.

Accesoriile pentru liniile electrice aeriene (cu rol electric-clemele, cu rol mecanic-console si armaturi)

trebuie concepute astfel incat:

-sa reziste in conditii normale de mediu (zona de poluare II), in aer liber, sub actiunea directa a razelor solare, intemperii, variatii de temperatura intre –30°C si +40°C, umiditate relativa a aerului 100%, precum si la solicitarile mecanice,electrice si termice din exploatare, la actiunea agentilor fizico- chimici din atmosfera;

-executia acestora sa nu prezinte muchii,colturi, asperitati, proeminante sau cavitati in care s-ar putea

acumula apa;

-partile componente sa nu prezinte in structura lor tensiuni sau defecte interne, incluziuni de materiale straine care sa influenteze defavorabil asupra propietatilor lor mecanice si electrice;

-elementele componente realizate din otel, se protejeaza anticoroziv prin zincare termica sau electrochimica. Stratul de acoperire realizat prin zincare trebuie sa fie continuu, lipsit de incluziuni si fara pete. Grosimea stratului de zinc va fi de minim 45 μm la depuneri termice si minim 12 μm la depunerile   electrochimice   (cf.   STAS   7221-90,   STAS   7222-90   si   circularei   GTDEE   nr.

35444/29.11.1993). Stratul de acoperire realizat prin zincare trebuie sa fie continuu, lipsit de incluziuni si fara pete;

-CLAMI-Clema amagnetica de intindere la LEA:

-se aplica pe conductor principal neizolat sau cu izolatia indepartata;

-cuplu de strangere=3,5 daN*m;

-forta de rupere=3000 daN;

-material=aliaj din aluminiu si magneziu;

Izolatorii vor fi realizati constructiv cu rile inegale pentru ruperea podului de gheata:

-lanturi de izolatoare 20 kV zona II de poluare :

-tensiunea maxima de serviciu a retelei=24 kV ;

-frecventa nominala=50 Hz ;

-tensiunea de tinere la impuls de tensiune de traznet (1,2/50µs) in mediu uscat=125 kV ;

-tensiunea de tinere la frecventa industriala (50 Hz/1 min) in mediu umed=50 kV ;

-locul de montaj=exterior ;

-altitudinea=max. 2000 m ;

-temperatura mediului ambiant=-30°C…+40°C ;

-radiatia solara maxima=1 kW/m² ;

-umiditatea relativa a aerului=100% ;

-zona kronokeraunica A ;

-conditii de poluare=zona II (linie de fuga ≥2 cm/kV) ;

-gama de sectiuni conductor=Ol/Al 35… 120 mm² ;

Conductoare. Conductor neizolat pentru linii electrice aeriene tip funie Al/Ol 70/12 mm² este executat din:

-sarma de aluminiu in stare de ecruisare tare, cf. STAS 12488-86 ;

-sarma de otel zincat categoria C, conform STAS 3732-85 ;

-fire=26+1;

-sectiune totala=81,3 mm;

-forta de rupere nominala=26310 daN;

-masa=284 kg/km ;

-rezistenta electrica a conductorului calculata la +20°C=0,4130ohm/km ;

-curentul admisibil in regim permanent la 25°C in exterior=290 A .

Descarcator. Descarcatori 24 kV cu oxizi metalici (vezi si Fisa Tehnica) vor fi echipate cu support izolant si dispozitiv de deconectare in caz de defect.

-Caracteristici tehnice ale retelei unde se monteaza descarcatorii:

-tensiunea cea mai ridicata a retelei=24 kV;

-frecventa nominala=50 Hz;

-modul de tratare a neutrului=BS, RTN sau mixt;

-durata maxima a defectelor cu pamantul=2 ore;

-valoarea si durata maxima a supratensiunilor temporare= 24 kV timp de 2 ore;

-nivelul de izolatie al echipamentului protejat=125 kVmax;

-curentul de scurtcircuit al retelei la locul de montaj al descarcatorului=max. 16 kA;

-locul de montaj=exterior;

-solicitarea la vibratii:

-acceleratia=1 g;

-frecventa=20÷60 Hz;

-timp de incercare=2 ore;

-solicitarea la scuturaturi:

-acceleratia=3 g;

-frecventa=50 scuturaturi/min;

-timp de incercare=2 min;

-rata defectarilor=max. 0,005%/an;

-Caracteristici tehnice si constructive:

-tensiunea de functionare continua (Uc)=min. 24 kVef;

-tensiunea nominala (Un)=min. 30 kVef;

-stabilitatea la supratensiuni temporare post energizare:

-la 1 sec=min. 35 kVef;

-la 10 sec.=min. 33 kVef;

-curentul nominal de descarcare, 8/20 µs=min. 10 kAmax;

-curentul de impuls, unda 2000 µs=min. 250 Amax;

-curentul de impuls, unda 4/10 µs=min. 100 kAmax;

-clasa de descarcare a liniei=min. 2 kA;

-clasa limitatorului de presiune=min. 20 kVmax;

-tensiunea reziduala la supratensiuni de comutatie, 500 Amax=max. 65 kVmax;

-tensiunea reziduala la 10 kAmax, 8/20 µs=max. 80 kVmax;

-nivelul descarcarilor partiale la 1,05 Un=max. 10 pC;

-linia de fuga specifica=max. 2,5 kV/cm;

-Caracteristici generale ale mediului ambiant:

-temperatura mediului: min.=-30°C, max.=+40°C;

-altitudine=max. 2000 m;

-umiditatea relativa a aerului=100%;

-grosimea maxima a stratului de gheata=23 mm;

-presiunea maxima a vantului pe aparat=70 daN/mp;

-gradul de salinitate=7÷10%;

-radiatia solara maxima=1,1 kW/m²;

-durata de utilizare=min. 30 ani;

-perioada de garantie=min. 60 luni de la livrare si 48 luni de la PIF

Separator tripolar de exterior STEPNo 20 kV (vezi si Fisa Tehnica), cu actionare manuala va fi realizat cu trei poli identici montati pe un stelaj metalic comun. Fiecare pol va avea in componenta 3 izolatoare;

-Actionarea va fi tripolara prin intermediul dispozitivului de actionare prevazut cu 2 manete;

-Dispozitivul de actionare va fi adaptat pentru montaj orizontal;

-Separatorul va fi prevazut cu sistem de interblocare intre maneta de actionare a cutitelor de legare la pamant (CLP) si maneta de actionare a cutitelor principale care va permite inchiderea CLP numai atunci cand contactele principale sunt deschise;

-Izolatia va fi de tip compozit si va corespunde gradului IV de poluare.

-Marcarea produsului se va face prin placuta indicatoare ce va fi scrisa in limba romana si va fi asezata in loc vizibil in pozitia normal de functionare si instalare a aparatului. Placutele indicatoare ale separatorului si dispozitivului de actionare vor contine minim urmatoarele informatii: producator, tip, numar de fabricatie, tensiune nominal (kV), curent nominal de serviciu (A), capacitatea de rupere (A), current  admisibil  de  scurta  durata  nominal  (kAef),  durata  de  scurtcircuit  nominal  (s),  solicitarea meanica nominala la borne (N), masa (kg).

-Toate partile metalice vor fi protejate in mod eficient si durabil impotriva coroziunii.

-durata de utilizare=min. 20 ani;

-perioada de garantie=min. 60 luni de la livrare si 48 luni de la PIF

Cablu de energie. Cablul este destinat pentru utilizarea energiei electrice in instalatii electrice fixe la realizarea legaturii intre bornele 20kV. Pe mantaua cablului se vor mentiona la intervale regulate numele producatorului sau a marcii de fabrica, tipul cablului, lungimea exprimata in metrii, anul de fabricatie si sectiunea. Cablu medie tensiune 3*A2XS(FL)2Y 12/20 kV 150/25 mm² va fi monopolar torsadat cu izolatie din polietilena reticulata (XLPE) si manta exterioara din polietilena (PE), in constructie cu protectie longitudinala si transversala la patrunderea apei.

-Constructie:

-conductor din aluminiu compactizat;

-strat semiconductor interior;

-izolatie din polietilena reticulata;

-strat semiconductor exterior;

-banda semiconductoare gonflabila;

-ecran din sarma de cupru, banda din cupru, folie din aluminiu;

-manta exterioara din PE;

-Caracteristici tehnice:

-sectiune conductor: 1x150 mm²;

-tip izolatie: polietilena reticulata (XLPE);

-tip manta exterioara: PE;

-ecran: banda, fire Cu;

-sectiune ecran: 25 mm²;

-tensiune: 12/20 kV;

-temperatura minima a cablului la montaj: -5°C (masurata pe manta);

-temperatura conductorului in functionare de durata: max. 90°C;

-temperatura conductorului in regim de scurtcircuit: max. 250°C, 5 sec.;

-temperatura maxima pe conductor in regim de suprasarcina +130°C, 8 ore consecutiv;

-tensiunea de incercare c.a., 50 Hz, timp de 5 minute: 42 kV;

-nivelul descarcarilor partiale: max. 2 pC;

-raza minima de curbura: 15x Dext (Dext=33 mm);

-Cablul trebuie sa fie protejat longitudinal si transversal impotriva patrunderii apei;

-Conditii de functionare: instalatii fixe, in interior, exterior si ingropat;

-Durata de utilizare: min. 30 ani;

-Perioada de garantie: min. 36 luni de la pozare sau 48 luni de la livrare;

Folie de avertizare LES. Folia de avertizare LES este destinata avertizarii privind prezenta in zona a cablurilor  electrice  pozate  subteran.  Din  punct  de  vedere  constructiv  aceasta  se  realizeaza  din polietilena de joasa densitate (LDPE).

-Conditii de exploatare:

-montaj: ingropat in sol;

-adancime: max. 1m;

-conditii meteorologice:

-temperatura solului: -15 °C...+40 °C;

-umiditatea solului: max. 95%;

-Durata de viata: min. 40 ani;

-Caracteristici tehnice:

-latime: 400 mm;

-grosime: 0,5 mm;

-aspect: folia trebuie sa fie neteda, fara incluziuni de corpuri straine, fisuri sau perforari;

-culoare: galben;

-marcare. Folia de avertizare va fi inscriptionata pe toata lungimea continand urmatoarele date: indicatorul  de  pericol  electric,  textul  "ATENTIE!  CABLU  ELECTRIC  SUB  TENSIUNE! PERICOL DE ELECTROCUTARE!". Textul va avea inaltimea literelor de 80 mm iar culoarea de inscriptionare va fi negru pe fond galben;

-livrare si garantii:

-produsul va fi livrat sub forma de role cu lungimea de 100 m;

-pentru produsul livrat producatorul emite "Declaratie de conformitate";

-garantia produsului: 25 ani de la PIF;

-durata de utilizare: 40 ani;

Cutie terminala de interior 20 kV se va folosi pentru cablurile monopolare tip A2XS(FL)2Y cu conductor din aluminiu multifilar ce are sectiunea de 25÷95 mm², izolatie manta exterioara din PVC, ecran din benzi de cupru cu sectiunea de 16÷25 mm², legatura la impamantare fara sudura si tensiunea de 12/20(24) kV.

-Caracteristici generale ale mediului ambiant :

-la executie : min. +5°C ;

-in exploatare : min. -30°C, max. +40°C ;

-Conditii tehnice :

-tensiunea nominala : 12/20 kV ;

-tensiunea maxima de serviciu : 24 kV ;

-frecventa : 50 Hz ;

-tehnologia de executie a terminalului : prin retractare la cald ;

-constructia terminalului : un singur corp prefabricat avand incorporat sistemul de control al campului electric ;

-protectie exterioara : tuburi polimerice ;

-temperatura admisibila in conductor in regim normal de functionare : 90°C ;

-temperatura admisibila in conductor in conditii de scurtcircuit la 1 sec. : 250°C ;

-Accesoriile trebuie sa asigure realizarea urmatoarelor elemente functionale: refacerea izolatiei si controlul  campului  electric,  straturile  semiconductoare  refacute  din  accesorii  trebuie  sa  asigure dirijarea  campului  electric,  ca  si  straturile  semiconductoare  ale  cablului,  etansarea,  protectia terminalului si conductivitatea termica a accesoriilor trebuie sa asigure protectia anticoroziva si impermeabilitatea la umezeala ca si mantaua de protectie a cablului precum si transferul de caldura, fara afectarea functionarii accesoriului ;

-Conditii de acceptare :

-raport de test cf. SR HD 628 S1 :2002, SR HD 628 S1 :2002/A1 :2002 sau VDE 0278 ;

-protocol de verificari de tip executate de un laborator neutru, autorizat ;

-lista testelor individuale ;

-Durata de utilizare : min. 35 ani ;

-Perioada de garantie : min. 4 ani de la data livrarii si 3 ani de la PIF, in conditiile respectarii conditiilor de exploatare si intretinere ;

Cutie terminala de exterior 20 kV se va folosi pentru cablurile monopolare tip A2XS(FL)2Y cu conductor din aluminiu multifilar ce are sectiunea de 25÷95 mm², izolatie manta exterioara din PVC, ecran din benzi de cupru cu sectiunea de 16÷25 mm², legatura la impamantare fara sudura si tensiunea de 12/20(24) kV.

-Caracteristici generale ale mediului ambiant :

-la executie : min. -5°C ;

-in exploatare : min. -30°C, max. +40°C ;

-Conditii tehnice :

-tensiunea nominala : 12/20 kV ;

-tensiunea maxima de serviciu : 24 kV ;

-frecventa : 50 Hz ;

-tehnologia de executie a terminalului : prin retractare la cald ;

-constructia terminalului : un singur corp prefabricat avand incorporat sistemul de control al campului electric ;

-protectie exterioara : tuburi polimerice ;

-temperatura admisibila in conductor in regim normal de functionare : 90°C ;

-temperatura admisibila in conductor in conditii de scurtcircuit la 1 sec. : 250°C ;

-Accesoriile trebuie sa asigure realizarea urmatoarelor elemente functionale: refacerea izolatiei si controlul  campului  electric,  straturile  semiconductoare  refacute  din  accesorii  trebuie  sa  asigure dirijarea  campului  electric,  ca  si  straturile  semiconductoare  ale  cablului,  etansarea,  protectia terminalului si conductivitatea termica a accesoriilor trebuie sa asigure protectia anticoroziva, impermeabilitatea la umezeala ca si mantaua de protectie a cablului precum si transferul de caldura, fara afectarea functionarii accesoriului ;

-Conditii de acceptare :

-raport de test cf. SR HD 628 S1 :2002, SR HD 628 S1 :2002/A1 :2002 sau VDE 0278 ;

-protocol de verificari de tip executate de un laborator neutru, autorizat ;

-lista testelor individuale ;

-Durata de utilizare : min. 35 ani ;

-Perioada de garantie : min. 4 ani de la data livrarii si 3 ani de la PIF, in conditiile respectarii conditiilor de exploatare si intretinere ;

Punct de conexiuni in anvelopa de beton (vezi si Fisa Tehnica si detaliile tehnice aferente, anexate) Realizat in anvelopa de beton, cu exploatare din interior si cu montare pe platforma de beton existenta.

-Partile componente ale PC trebuie sa asigure realizarea schemelor monofilare atasate;

-Componentele principale ale PC sunt: echipamentul de comutatie si comanda de MT, echipamentul de comutatie si comanda de JT, transformatoarele ridicatoare, transformatorul servicii interne PC, legaturi electrice corespunzatoare (bare, cabluri, etc.) si echipamente auxiliare, conform detaliilor anexate;

-Anvelopa PC este alcătuita din elemente prefabricate: soclu cabina propriu-zisa si acoperis. Cele trei elemente sunt de tip monobloc.

-Soclul :este un element prefabricat monobloc, spaţial alcãtuit dintr-un radier si pereţi armaţi cu oţel beton; interiorul soclului este compartimentat. Recuperarea uleiului se face astfel încat sã nu permitã infiltrarea în sol, neafectând mediul exterior. Întreaga cantitate de ulei aferentă transformatorului poate fi acumulată în soclu, într-un compartiment special prevăzut în acest sens.

-Cabina:este o structurã spaţiala prefabricatã integral. Structură spaţiala compartimentată, cu pereţi subţiri din beton armat cu oţel beton. Usile de acces la compartimente vor fi realizate din tamplarie de aluminiu cu panouri termoizolante si/sau jaluzele cu profile speciale si vor fi prevazute cu sisteme  de  securizare  acces  si  cu  sisteme  de  blocare  in  pozita  deschis.  Usile  se  vor  realiza  in constructie culisanta. Usile si ramele de ventilatie vor fi prevazute cu jaluzele din aluminiu si plasa de sarma care sa asigure gradul de protectie IP 43;

-Acoperisul: demontabil din motive de schimbare a echipamentelor; panta acoperisului este realizata din turnare astfel incat sa permita scurgerea apei; hidroizolatia este executata din membrane termosudabile in doua straturi, ultimul fiind prevazut cu ardezie.

-Fiecare componenta corespunde propriului standard:

-transformatoarele din PC conform IEC 76-1 sau IEC 726;

-echipamentul de comutatie si comanda de MT conform IEC 298 si IEC 466;

-echipamentul de comutatie si comanda de JT conform IEC 947-1 si IEC 439-1;

-Conexiunile la echipamente si aparate trebuie astfel realizate incat sa suporte vibratiile de origine interna (transformator, compartiment MT, tablou JT) si cele de provenienta externa in timpul transportului. Ele trebuie sa prezinte o buna rezistenta la solicitarile rezultate din manevrele de exploatare.

Compartimentul de medie tensiune cuprinde:

-celula de linie 20 kV, echipata cu intreruptor in vid debrosabil, analizor de enrgie, terminal numeric de protectie-comanda-control, transformatoare de curent 75/5/5 A=3 buc, transformatoare de tensiune 20/0,1/0,1kV=3 buc,  transformator de curent pentru protectia homopolara 75/5 A si CLP;

-celula de masura 20 kV echipata cu separator de bara, SFITn 24 kV In=6,3 A, transformatoare de masura curent 75/5/5 A=3 buc. si transformatoare de masura tensiune 20/0,1/0,1kV=3 buc.;

-celule trafo cu intreruptor in vid 24 kV, 630 A, 12,5 kA, separator de bare, intreruptor in vid fix, reductori de curent pentru protectie 3x75/5/5A, reductori de tensiune 3x20/01/0,1kV, un transformator de curent pentru protectia homopolara 75/5 A si CLP;

-transformatorii ridicatori 2x2500kVA

-celula trafo 20 kV, echipata cu separator de sarcina in SF6, 24 kV, 400 A, 12,5 kA si sigurante fuzibile cu percutor.

-transformatorul de servicii interne.

Pentru mai multe detalii referitoare la echipamentele de medie tensiune s-au anexat fisele tehnice pentru fiecare echipament prezentat mai sus.

Compartimentul de joasa tensiune comun cu cel de medie tensiune:

- tablou de distributie general(TDG), echipat cu:

- doua sisteme de bara si cupla longitudinala

- circuite generale (inclusiv cupla echipate cu întreruptor automat general debroşabil In= 3200A,

prevazute cu  -contacte de semnalizare a poziţiei

-contacte de semnalizare a stării întreruptorului

-bobine de declanşare: 230Vca

-integrabile in SCADA

- fiecare sistem de bare cu 5 circuite de forta echipate cu întreruptoare automate debroşabile In= 500A, prevazute cu -contacte de semnalizare a poziţiei

-contacte de semnalizare a stării întreruptorului

-bobine de declanşare: 230Vca

-integrabile in SCADA.

Compartiment joasa tensiune comun cu compartimentul trafo servicii interne

- Tablou de j.t. – TSI-1 aferent trafo servicii interne echipat astfel:

- circuit general echipat cu întreruptor automat general debroşabil In= 250A, prevazut cu

-contacte de semnalizare a poziţiei

-contacte de semnalizare a stării întreruptorului

-bobine de declanşare: 230Vca

-integrabil in SCADA

- 14 plecari echipate astfel:

- 2 circuite de forta(din care unul de rezerva), trifazate, echipate cu întreruptoare automate debroşabile In= 100A

- 1 circuit de forta trifazat, echipat cu întreruptor automat debroşabil In= 63A

- 11 circuite de forta monofazate echipate cu întreruptoare automate conform schemei anexate

- analizor de energie pe general.

- Redresor automat 230Vca/48Vcc cuurmatoarele caracteristici:

-Tensiunea de intrare : 230, ±10% Vca

- Tensiune de ieşire : 48 Vcc

- Curent nominal de iesire : 100 Acc

- Frecvenţă : 50Hz

- Sistemul de redresare: în comutaţie

- Echipat cu doua punti redresoare

- Modular, redundant

- Asigurarea transmiterii la distanta a principalelor marimi de functionare si defecte (integrabil in SCADA)

- Dulap teleconducere 19”- SCADA cu posibilitate integrare in DMS SCADA conform Arhitectura SCADA Punct Conexiuni si fiselor aferente acestuia– echipat cu:

- echipament achizitie semnale

- mini start coupler 232&FO

- traductor de tensiune cc +/- 250V  0÷20mA

- traductor de tensiune 500V ca la 0÷20mA cu alimentare 48V

- redresor monofazat 230Vca/48Vcc

- baterii acumulatoare 12V/100Ah = 4buc (48Vcc)

- Semanlizari : - pozitii echipament primar si secundar

- sesizare defect

- pozitie cheie/chei “local/remote”

- lipsa comunicatie cu IED-urile

- stare redresor/baterie acumulatori

- lipsa tensiune alternativa

- defect intern(RTU sau Bloc protectii)

- semnal efractie

- semnal incendiu.

- Functii de masura :

- curenti

- tensiuni

- factor putere

- puteri

- energii.

- Functia de convertor de protocol pentru schimbul de date dintre sisteme de comanda, RTU-uri si

IED-uri

- Sincronizare de timp

- prin protocol-semnalul transmis de la punctul central

- local prin intrare de tip IRIG-B

- Functia de automat programabil.

-UPS, sursa  de  alimentare  auxiliara cu putere nominala S= 2kVA, frecventa 50Hz echipat cu:

- Baterii fara intretinere

- Redresor;

Cu urmatoarele functii:

- Comutare automata prin bypass static

- monitorizare si afisare, ecran LCD

- Functionare in tehnologie ON-LINE, dubla conversie, functionare in sincronism

- Integrabil in SCADA

- Posibilitatea controlului si supravegherii de la distanta(inclusiv software aferent)

- Sa fie prevazute cu soft de management si linii de comunicare cu serverul sau, prin intermediul unui card SNMP cu o statie ce monitorizeaza starea, capabil de a transmite semnal de avertizare de avarie si iminent shutdown.

- Centrala antiincendiu si antiefractie cu urmatoarele caracteristi :

-control şi supraveghere live, armare / dezarmare de la distanţă

-protocol pentru comunicarea cu dispeceratul firmei de paza si protectie si cu beneficiarul

-baterie de siguranţă reîncărcabilă încorporată

-optiune de auto armare dupa o perioada in care nu exista activitate in spatiul protejat sau dupa un orar prestabilit

-indicarea stării de funcţionare cu LED

-sa contina port serial RS232 pentru conectare la RTU.

-PC va fi construit in asa fel incat functionarea normala, supravegherea si intretinerea sa se faca in conditii de siguranta;

-Structura PC va fi calculata si realizata pentru a raspunde caracteristicilor nominale si constructive si pentru a preveni orice fel de deformare la transport si intretinere;

-Legarea la pamant:

-PC in anvelopa de beton trebuie prevazut cu o instalatie pentru legare la pamant ca mijloc principal de protectie impotriva tensiunilor de atingere si de pas;

-PC va avea realizata centura interioara de pamantare din platbanda OLZn 40x4, la care vor fi racordate urmatoarele elemente: partile metalice ale celulelor si elementelor de MT, cuva transformatorului de SI din PC, nulul transformatorului, ecranele metalice si armaturile cablurilor de MT, partile metalice ale tablourilor de JT, anvelopa PC prefabricat, alte elemente conductoare care nu fac parte din circuitele de lucru (ingradiri de protectie, usi de acces, suporti de fixare, etc), mantalele cablurilor de JT;

-Legarea partilor metalice ale celorlalte echipamente la centura de pamantare se face cu conductor de Cu, avand sectiunea de 50 mm². Densitatea de curent nu depaseste 200A/mm2 la o durata de scurtcircuit de 1s;

-Legaturile interioare in PC se executa prin suruburi;

-Fundatia PC in anvelopa de beton va fi prevazuta cu priza de pamntare.

-Instalatii auxiliare PC (iluminat interior si prize) :

-Iluminatul intern al PC va fi asigurat in toate compartimentele conform detaliului anexat;

-Prizele monofazate de 16 [A] cu pamantare vo fi instalate deasemenea cate una in fiecare compartiment;

-Placuta de date. PC va fi prevazut cu o placuta de date rezistenta mecanic si la intemperii, usor descifrabila pe care se trec urmatoarele (conform IEC 1330): denumirea fabricantului, tipul si codul produsului, seria si anul fabricatiei, tensiunea nominala, standardul de referinta;

-Gradul de protectie si protectia la scurtcircuit intern:

-Gradul  de  protectie.  Se  va  asigura  protectia  personalului  impotriva  atingerilor  directe, impotriva patrunderii corpurilor straine si a apei conform IEC 1330;

-Protectia mecanica. PC va avea rezistenta mecanica conform IEC 1330;

-Protectia mediului inconjurator. PC compact va asigura protectia mediului:

-componentele vor fi refolosibile si biodegradabile;

-cuva transformatorului va fi rezistenta la ulei si umiditate;

-pentru protejarea ecosistemelor acvatice si terestre, se vor prevedea pardoseli rezistente la ulei, astfel incat sa se evite poluarea mediului la eventualele scurgeri de ulei din cuva trafo;

-Protectia impotriva scurtcircuitului intern. In cazul unui scurtcircuit in celulele de medie tensiune sau la capetele terminale ale cablurilor, gazele fierbinti vor fi dirijate prin sicane speciale spre exterior;

-Anvelopa va fi astfel executata incat sa asigure: evitarea tuturor acumularilor de apa pe planseul inferior  al  cabinei  (din  apa  sau  zapada  care  e  posibil  sa  intre  prin  ventilatii),  evitarea  tuturor infiltrarilor de apa prin peretii verticali, evitarea infiltrarii dielectricului lichid.

-Comportarea la foc. Materialele folosite in structura anvelopei PC, trebuie sa indeplineasca conditiile minime de combustibilitate si rezistenta la foc, atat in interior cat si in exterior. Materialele utilizate vor  fi:  materiale  neinflamabile,  materiale  sintetice,  care  au  un  comportament  corespunzator materialelor de clasa M0 sau M1 (acestea au structuri de rezistenta din clasa de combustibilitate CO cu limita de rezistenta la foc minim 15 min.), materiale fara halogeni. Materialele electroizolante vor avea clasa de ardere cel putin 3 (STAS 7137/88) si punct de inmuiere VICAT peste 130°C;

-Conditii privind acoperirile de protectie:

-Acoperirile de protectie vor asigura exploatarea in conditiile de mediu specificate;

-Suprafetele exterioare, care se vopsesc, vor fi conform normativelor STAS 8009-80, SR, ISO

2409-94, SR ISO 2808-93 privind aspectul, aderenta si grosimea stratului;

-Partile metalice supuse coroziunii vor fi acoperite prin zincare la cald conform STAS 7222-90, SR EN ISO 2819-96 si STAS 6854-90 privind aspectul, aderenta, grosimea si rezistenta la coroziune.

-Conditii pentru aerisire. PC are ventilatie naturala care asigura racirea interiorului, astfel incat incalzirea unui transformator montat in interior trebuie sa nu depaseasca cu mai mult de 20°C. Usile sunt prevazute cu elemente de ventilatie care asigura o ventilatie eficienta a spatiilor interioare si un grad de protectie global pe post de IP43. Jaluzelele (aluminiu vopsit) de la usi asigura ventilatia naturala. Ele nu permit patrunderea insectelor, a obiectelor mai mari de 1 [mm], precum si patrunderea zapezii. O plasa de sarma din inox acopera din interior jaluzelele;

-Conditii  de  accesabilitate  pentru  echipamente.  Cabina  va  fi  prevazuta  cu:  usi  de  acces,  usi  cu elemente de ventilatie, intrari pentru cabluri, instalatie de legare la pamant. Usile fac parte din cabina. In pozitie inchisa ele vor asigura gradul de protectie prescris pentru anvelopa. Usile se vor deschide catre exterior si vor fi prevazute cu un dispozitiv de blocare (la 90° sau 180°) a pozitiei DESCHIS. Usile vor fi izolate termic (pereti din doua placi de metal cu un strat de material izolant – vata minerala). Ele vor fi echipate cu incuietoare utilizabile numai de beneficiar si CEZ Distributie; acestea nu pot fi demontate din exterior. Pe usi se monteaza placute cu inscriptii pentru atentionarea personalului(conform detaliilor anexate).

-Prin constructie, anvelopa PC asigura, pentru operatiile curente de exploatare:

-acces in compartiment cablu si la punctele de masura pe cablu, in vederea verificarii izolatiei;

-manevrarea aparatajului de MT si citirea schemei sinoptice;

-manevrarea aparatajului de JT si citirea simbolurilor si a diferitelor informatii;

-accesul pentru operatii de verificare si control;

-accesul la operatiile de masurare a rezistentei prizei de pamant si la racordul la dispozitivele de punere la pamant;

-Accesorii.  In  compartimentele  de  MT  vor  fi  asigurate  locuri  corespunzatoare  pentru  barele  de manevra, dispozitive de legare la pamant, tablite avertizoare, precum si suporti pentru indicatoare capacitive de tensiune si buzunarul pentru cartea tehnica;

-Conditii privind nivelul de zgomot. PC nu trebuie sa polueze fonic, nivelul acustic al vibratiilor fiind sub 40 dBA, anvelopa reducand zgomotul transformatorului cu -2 dB;

-garantii. Termenul de garantie al postului de transformare este de 24 luni de la punerea in functiune sau 36 luni de la livrare.

Protejarea materialelor si echipamentelor utilizate in cadrul lucrarilor: Se vor avea in vedere insructiunile de folosire si exploatare specifice fiecarui material in parte, conform precizărilor din cărţile tehnice şi din instrucţiunile de utilizare ale producătorilor materialelor şi echipamentelor respective.

6.2 Pregatire pentru integrare in SCADA

Sistemul de Comanda si Control este o structura hardware si software care trebuie sa asigure suport tehnic pentru procesul de conducere prin dispecer si sa indeplineasca un set de functii de baza:

-achizitia de date (numerice si analogice) din procesul de condus prin intermediul dispozitivelor electronice inteligente sau alte sisteme prin protocoale standard agreate;

-transmiterea informatiilor catre sistemele de nivel superior;

-transmiterea comenzilor catre procesul condus;

-interfata operator-sistem (HMI);

-vizualizarea   schemelor   electrice   monofilare   cu   starea   elementelor   de   comunicatie   si automatizarilor, valori ale marimilor analogice, alarme pentru operator, vizualizarea evenimentelor, comenzi pentru elementele de comutatie si automatizari.

EXIGENTE DE ORDIN GENERAL

Norme si alte standarde pentru echipamentele si softwareul si sistemul de comanda si control:

-IEC 60068-Incercari de mediu;

-IEC 60255-5-Incercari de izolatie pentru relee electrice;

-IEC 60255-21-1-Incercari la vibratii;

-IEC 60255-21-2-Incercari la socuri;

-IEC 60255-22-1-Incercari la perturbatii de inalta frecventa;

-IEC-60255-22-2-Incercari la campuri electromagnetice radiate;

-IEC-60255-22-3-Incercari la perturbatii tranzitorii rapide;

-IEC-60445-Identificarea bornelor echip. si reguli generale pt. un sistem de marcare alfanumeric;

-IEC 60446-Identificarea conductoarelor prin culori sau numere;

-IEC 60446-Grade de protectie pentru carcase;

-IEC 61000-Compatibilitate electromagnetica;

-IEC 60255-6, IEC 60870-2-2-Conditii de mediu;

-IEC 60870-4-Fiabilitate;

-IEC 60870-4-Disponibilitate;

-IEC 60870-4-Mentenabilitate;

-IEC 60870-5-101-Protocoale de comunicatie;

-IEC 60870-5-103-Protocoale de comunicatie;

-IEC 60870-5-104-Protocoale de comunicatie;

-IEC 61850-Protocoale de comunicatie.

Interfata cu procesul condus este constituita de protectiile numerice cu functii SCADA (IED- dispozitive electronice inteligente), bornele I/O (intrare/iesire) ale modulelor distribuite ale echipamentelor RTU, interfata de comunicatie la nivel de RTU cu echipamente ale altor sisteme de automatizare.

Caracteristicile impuse echipamentelor din sistem (inclusiv protocoalele de comunicatie standard si agreate de CEZ Distributie) trebuie sa asigure inlocuirea oricarui element cu alte elemente ce au caracteristici similare standard.

Sistemul hardware si sistemul software trebuie sa minimizeze posibilitatea aparitiei defectelor ce au consecinte in ceea ce priveste securitatea personalului si starea instalatiilor. Sistemul trebuie sa impiedice comenzile neautorizate catre elementele de comutatie, parametrizarea neautorizata si comenzile  eronate  ale  operatorului.  Avand  in  vedere  riscurile  care  rezulta  din  exploatarea  fara personal, este necesara asigurarea punctului de conexiuni la societati de profil atat impotriva distrugerilor cauzate de avarii cat si a actelor de furt si vandalism.

Integritatea datelor in sistemul de comunicare local este asigurata in conformitate cu IEC 61850, iar comunicarea cu nivelul superior este asigurata de protocolul de comunicatie IEC 60870-101 sau IEC

60870-104.

Intervalul de timp, dintre aparitia unui eveniment in procesul condus si transmiterea lui catre nivelul superior nu trebuie sa depaseasca 1 secunda in cazul solicitarii maxime (maximum de evenimente simultane). Nici un eveniment nu trebuie pierdut, chiar in cazul unei solicitari maxime. Marca de timp a evenimentului trebuie sa fie atribuita de dispozitivele electronice inteligente pentru corectitudinea

analizei post eveniment. Informatiile privind schimbarile de stare din procesul condus sunt prioritare fata de informatiile privind marimile analogice. La o intrerupere de comunicatie mai mare decat timpul de timeout, la reluarea comunicatiei se forteaza procedura de interogare generala in urma careia starea procesului condus este actualizata in sistemul dispecer.

Componentele sistemului de comanda si control trebuie sa dispuna de instrumente software de autocontrol si modalitati pentru luarea, in mod automat, a masurilor care sa asigure continuitatea in functionare a sistemului. Defectele aparute la componentele sistemului nu trebuie sa afecteze major functiile sistemului. Functiile de autocontrol pot fi:

-autocontrolul functiei de achizitie de date;

-autocontrolul functiei de comanda;

-autocontrolul functiei de inregistrare;

-"help" pentru diagnosticarea echipamentului;

-verificarea etalonarii;

-repornirea automata in cazul caderii alimentarii;

-repetarea transmisiei de date.

Durata normata de viata a tuturor componentelor sistemului de comanda si control este prevazuta a fi de minim 15 ani.

Mentenabilitatea va respecta politica IEC 60870-4.

Pentru echipamentele sistemului de comanda si control montate, va fi utilizat un tandem baterie de acumulatori-redresor care realizeaza alimentarea cu curent continuu a RTU-ului, a terminalelor de comanda-control-protectie, traductoare etc. Pentru componentele care necesita alimentare in curent alternativ se vor utiliza UPS-uri. Unitatile UPS vor respecta politica ICT in ceea ce priveste monitorizarea la distanta a functionarii acestora.

Echipamentele sistemului de comanda si control vor functiona in interiorul unui dulap de 19'' care se va monta langa tabloul de joasa tensiune. Dulapul trebuie sa fie climatizat, sa prezinte siguranta din punct de vedere mecanic si electric si sa asigure conditiile de mediu ambiant pentru echipamentele sistemului de comanda si control (cf. IEC 60255-6, IEC 60870-2-2 etc.).

Documentatia tehnica pentru echipamentele ce intra in componenta sistemului de comanda si control va fi astfel detaliata incat sa furnizeze beneficiarului capacitatea de a le monta, testa, exploata si intretine. Documentatia pentru testarea functionala si a echipamentelor va fi conforma standardelor IEC. Echipamentele ce intra in componenta sistemului de comanda si control vor avea urmatoarele documente:

-buletine de incercari de tip si individuale;

-cartea tehnica a echipamentului;

-manualul de intretinere si exploatare (in limba romana);

-document de certificare a calitatii echipamentului.

Toate aplicatiile software utilizate vor fi complet documentate si va fi asigurata utilizatorului posibilitatea testarii, dezvoltarii si extinderii, respectand criteriile sistemelor deschise.

EXIGENTE PARTICULARE

In sistemul SCADA se va adopta numai solutia de arhitectura distribuita cu integrarea protectiilor numerice de la nivel de celula. Pentru echipamentele RTU, care pot vehicula informatii de la alte instalatii neechipate cu protectii numerice (servicii interne, cc, ca etc.) se va adopta acceasi arhitectura prin utilizarea modulelor intrare/iesire (I/O) distribuite.

Arhitectura SCADA este compusa din:

-terminal numeric de comanda-control-protectie (IED=dispozitive electronice inteligente) montate in celula de medie tensiune dotata cu intreruptor, care, pe langa functiile de protectie are implementate si functii SCADA. Acestea sunt conectate intr-o retea ethernet si comunica cu RTU- ul prin protocolul IEC 61850 sau DNP 3.0 over ethernet;

-switch-uri cu ajutorul carora se realizeaza reteaua de comunicatie;

-RTU-acest dispozitiv face atat achizitia de date de la dispozitivele electronice inteligente cat si pozitii de echipament primar si secundar de la celulele cu separator de sarcina;

-sistem de electroalimentare-acesta este format din tandem   baterie de acumulatori-redresor si

realizeaza alimentarea in curent continuu a RTU-ului, a terminalelor numerice, traductoarelor etc. Comunicatia  cu  nivelul  superior  se  realizeaza  prin  GPRS,  canal  de  date  dedicat  128  kb/s,  prin protocolul IEC 60870-5-104.

COMUNICATII

La nivel de PC se vor monta switch-uri cu ajutorul carora se realizeaza reteaua de comunicatie locala. Acestea sunt dotate atat cu porturi de fibra optica pentru conectarea terminalelor numerice cat si de cupru (RJ45) pentru conectarea echipamentelor locale sau de nivel superior. Comunicatia la nivel local va fi realizata in cvonformitate cu standardul IEC 61850.

Calea de comunicatie cu nivelul superior va fi simpla (cale unica spre sistemul de nivel superior) si va avea ca suport de comunicatie reteaua GPRS, canal de date dedicat 128 kb/s.

ECHIPAMENTE DE PROTECTIE SI ECHIPAMENTE RTU

In PC se vor utiliza protectii numerice cu functii SCADA incluse (IED-dispozitive electronice inteligente). Acestea vor utiliza ca protocol de comunicatie standardul IEC 61850 si vor avea porturi dedicate. Pe langa functia de baza (protectie) va fi asigurata transmiterea catre sistemul SCADA a informatiilor din procesul condus privind starile echipamentelor de comutatie, starile automatizarilor, evenimentele permanente sau pasagere si valorile marimilor analogice (P, Q, U, I). Tot odata va fi asigurata transmiterea din SCADA catre elementele de executie a comenzilor autorizate, in conditii de siguranta pentru instalatiile energetice conduse. Aceste conditii sunt asigurate de catre echipamentul de protectie.

Pentru achizitia de date din instalatii auxiliare care nu au protectii numerice se utilizeaza echipamente RTU cu module I/O distribuite, care trebuie sa aibe disponibile utilizatorului functii de parametrizare (cu port de comunicatie dedicat), testare si vizualizare a parametrilor.

TIPURILE DE INFORMATII PRELUATE DIN SISTEMUL CONDUS Listele cu tipurile de informatii care trebuiesc preluate vor fi:

Semnalizari:

| Tip celula | Semnalizare | 1 bit | 2 biti |
| --- | --- | --- | --- |
| Linie 20 kV cu intrerupator | Pozitii echipament primar (totalitatea dispozitivelor de comutatie primara dintr-o celula-intreruptator, separator de bare, separator de linie) |  | X |
|  | Stare protectii si automatizari (totalitatea protectiilor si automatizarilor implementate in terminalul numeric) | X |  |
|  | Actionari de protectii si automatizari | X |  |
|  | Stari MCB celula | X |  |
|  | Stari circuite declansare | X |  |
|  | Semnalizari de stare intreruptor | X |  |
|  | Semnalizari interblocaje | X |  |
|  | Stare comanda (local/distanta) | X |  |
| Linie 20 kV separator Plecare catre LEA | Pozitie echipament primar |  | X |
|  | Stari MCB celula | X |  |
|  | Semnalizari interblocaje | X |  |
|  | Stare comanda locala/distanta | X |  |
| Sistem electroalimentare | Semnalizare avarie redresor | X |  |

| Tip celula | Comanda | simpla | dubla | step |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Linie 20 kV cu intreruptor | Comanda intreruptor |  | X |  |
| Linie 20 kV separator Plecare catre LEA | Comanda separator |  | X |  |

Comenzi:

Marimi analogice:

| Tip celula | Marime |
| --- | --- |
| Masura 20 kV cu analizor de energie | Putere activa |
|  | Putere reactiva |
|  | Tensiune |
|  | Frecventa |

COMANDA

Comanda echipamentelor de comutatie si a automatizarilor se poate realiza din trei nivele:

-din sistemul dispeceratului care are in atributiuni instalatiile energetice respective;

-de la statia de lucru a sistemului SCADA aferent PC cu posibilitatea de a valida/invalida dreptul de comanda;

-de la panoul frontal al celulei MT (din butoanele dedicate sau protectie);

In acelasi moment, comanda se poate transmite numai dintr-un singur post. Transferul autoritatii de comanda se face prin comutatorul manual Local/La distanta. Transferul comenzii catre statie se face pe o perioada determinata de timp. Comanda implicita se realizeaza de la dispecerat. La fiecare post de comanda trebuie sa fie disponibile informatiile referitoare la transferul comenzilor. PARAMETRIZAREA SISTEMULUI

Parametrizarea sistemului local se poate efectua la distanta si local, de la postul de operare, acolo unde este asigurata autorizarea si siguranta tuturor operatiilor.

CONTROL LOCAL (HMI)

Functia HMI este asigurata de o statie de lucru locala. Statia de lucru trebuie sa indeplineasca necesitatile de vizualizare necesare sistemului. HMI trebuie sa ofere informatii suficiente, in timp real si sa permita comenzi pentru procesul condus chiar in absenta legaturii cu sistemul SCADA de nivel superior. Modul de vizualizare si comanda trebuie sa fie unitar pentru toate sistemele. Functii:

-Vizualizarea  schemei  monofilare  a  PC  cu  starea  reala  a  elementelor  de  comutatie  si  a automatizarilor si marimile analogice de interes (colorare in functie de nivelul de  tensiune). Vizualizarea este similara cu cea din sistemul de dispecerat.

-Colorare dinamica;

-Comenzi pentru elementele de comutatie si automatizari prin aceeasi procedura ca si sistemul dispeceratului;

-Alarmare la eveniment;

-Vizualizarea evenimentelor grafic (prin elemente palpaitoare) si in jurnal;

-Confirmare locala a evenimentului;

-Arhivarea evenimentelor;

-Stocarea orara a marimilor analogice de interes si vizualizarea lor in mod grafic si tabelar;

-Parametrizarea sistemului;

-Parametrizarea protectiilor si a automatizarilor. Conditii si dotari pentru sistemele SCADA la nivel de proces:

-Disponibilitate: A1≥99,00%;

-Sistem: NU

-Cai de comunicatie: 1;

-HMI: NU

-Supraveghere de la distanta: da.

PC va fi echipat cu celule electrice prevazute cu echipament de comutatie motorizate cu actionare la

230 Vca pentru a fi integrate in SCADA.

Pentru asigurarea tensiunilor alternative la terminalele numerice de comanda, control si protectie,

celulele vor fi realizate constructive astfel incat sa poata fi montate transformatoarele de tensiune in compartimentul echipamentelor de MT.

6.3 Conditii de calitate a executiei si montajului. Lucrarile din prezenta documentatie se vor efectua in conformitate cu fisele tehnologice, normativele si legislatia in vigoare, prevazute in “Declaratia proiectantului” anexata.

Se vor respecta conditiile prevazute in Politicile tehnice emise de SC CEZ Distributie SA. Se vor realiza urmatoarele lucrari:

Se vor realiza urmatoarele lucrari:

Racordul de 20 kV se va realiza conform planului de situatie.

A)  LEA 20kV = 0,010 km

-tip stilpi :SC15014=1 buc.;

-fundatie tipizata tip : turnate =1 buc.;

-tip si sectiune conductor LEA: funie Al/Ol 70/8 mm² ;

-tip coronament : orizontal;

-tip console : CIT-70-140=1 buc.;

-izolatie:

-legaturi duble de intindere, cu izolatori siliconici, la stalpul de racord=3 buc.;

-legaturi duble de intindere, cu izolatori siliconici, la stalpul cu separator =3 buc;

-separator de racord, montat orizontal, pe stalpul nr. 1 tip STEPNo 24 kV=1 buc.;

-descarcatori ZnO 24 kV, 10 kA=3 buc.;

-priza de pamant 4Ω=1 buc.;

-cleme si armaturi : specifice tehnologiei;

B)  LES 20kV = 0,036km

- canalizatie tip M = 36m

-capete terminale de interior, 24 kV, in tehnologie retractibile la cald=3 buc.;

-capete terminale de exterior, 24 kV, in tehnologie retractibile la cald=3 buc.;

-tip si sectiune cablu 20 kV : 3*A2XS(FL)2Y 12/20 kV 150/25 mmp=0,058 km;

Lucrarile se vor realiza astfel:

Se va monta separator de racord la stilpul nr. 1, tip STEPNo 24 kV si se va realiza trecerea din LEA 20 kV in LES 20 kV.

Fundatia turnata din beton monolit (vezi detaliu de executie) se realizeaza ca un bloc prismatic dreptunghiular, din beton B100, cu un gol de forma prismatica sau cilindrica (pahar) pentru montarea stalpului. Incastrarea stalpului in fundatie, dupa pozitionarea corecta, se face cu beton de monolitizare marca B200, turnat intre stalp si peretii paharului. Caciula fundatiei se va sclivisi pe toata suprafata cu lapte de ciment .

Protectia impotriva electrocutarilor prin atingeri indirecte se realizeaza prin montarea unei prize artificiale de pamant de 4Ω.

Elementele metalice de pe stalp se vor lega la banda de otel zincat 40*4 mm montata aparent intre bornele de impamantare inferioara si superioara ale acestor stalpi.

Intre stilpul nr. 1 si punctul de conexiuni racordul 20 kV va cobori in LES 20 kV pe o distanta de

0,036  km,  realizata  in  profil  de  canalizare  tip  „M”  (vezi  detaliu  de  executie)  cu  conductor

3*A2XS(FL)2Y 12/20 kV 150/25 mm2.

La stilpul nr. 1 se vor monta descarcatori cu oxid de zinc 24 kV prevazuti cu disconectori pentru protectia cablului impotriva supratensiunilor.

Cablul  se  va  aseza  in  sant  dupa  curatarea  fundului  acestuia  si  asternerea  unui  strat  de  nisip (fractiune 0-4 mm) cu o grosime de 10 cm. Dupa asezarea cablului, acesta va fi acoperit cu nisip (fractiune 0-4 mm) tot cu o grosime de 10 cm.

Pozarea pe stalp a cablului A2XS(FL)2Y 12/20 kV 150/25 mm2 se va realiza in tub PVC-G 110 mm de la 0,5 m adancime pana la 2,5 m deasupra solului pentru protectie mecanica. Capatul superior al tubului PVC-G 110, pentru protectia impotriva patrunderii apei, va fi astupat cu mastic rezistent la apa si raze UV.

In toate locurile unde se schimba directia de pozare a cablului, acesta nu va avea o raza de curbura

mai mica de 15*ǾC=495 mm.

La baza stalpului nr. 1, proiectat, si la intrarea in PC se va lasa pe toate fazele o rezerva de cablu

astfel incat sa se poata realiza inca o data capetele terminale la fiecare capat al cablului.

Punctul de conexiuni  proiectat 20 kV se va monta conform planului de situatie.

-tip constructiv : la sol, in anvelopa de beton compartimentata, cu actionare din exterior;

Punctul de conexiuni, se amplaseaza pe o platforma de beton, conform planului de situatie.

Imprejurul anvelopei punctului de conexiuni platforma va avea dimensiuni mai mari, cu cel putin de 1 m de la marginea anvelopei astfel incat sa se elimine eventualele infiltratii de ape meteorice pe langa fundatie si tot odata sa se realizeze izolarea amplasamentului impotriva atingerilor indirecte.

Instalaţia de masura, cf. Politicii Tehnice “Masurarea energiei electrice”, emisa de SC CEZ Distributie SA:

-Transformatoare de masura trebuie să deţină aprobare de model din partea Biroului Român de Metrologie Legală şi acestea trebuie să fie verificate metrologic conform legislaţiei metrologice în vigoare.

-Măsurarea se face folosind tensiunile şi curenţii de pe toate cele trei faze, la medie tensiune, prin intermediul unui contor electronic trifazat clasa 0,2S, dublu sens, in montaj indirect, compatibil  CONVERGE care va fi proprietatea CEZ Distributie SA si va fi amplasat intr-un compartiment separat de unde sa poata fi citit din exterior fara acces in interiorul postului de transformare;

-Pentru transmisia datelor la distanta in contorul Converge se vor folosi operatorii de telefonie mobila Vodafone, Orange sau Cosmote cu verificarea asigurarii nivelului de semnal minim (eventual montare de antena directionala cu castig in exteriorul contorului);

-contorul electronic dublu sens, va avea deasemenea placa de comunicatie si modem in vederea telecitirii si transmiterii la distanta a indexelor, in vederea integrarii in sistemul de telegestiune existent la CEZ DISTRIBUTIE .

-Sectiunea si lungimea circuitelor, care asigura legatura dintre transformatoarele de tensiune pentru masurare si contoare, trebuie astfel alese incat caderile de tensiune pe aceste circuite sa nu fie mai mari de 0,25 [V];

-Cerinţe de securitate :

-circuitele aferente transformatoarelor de măsurare trebuie securizate prin conexiuni efectuate în

şiruri de cleme şi în cutii de borne sigilate.

-contorul de energie electrica trebuie prevazut cu 3 sigilii (sigiliu metrologic, sigiliul capacului de borne si sigiliu fizic ce impiedica schimbarea parametrilor contorului);

Instalaţia de legare la pământ. Pentru instalatiile electrice proiectate, se va realiza protecţia prin legare la nul, respectându-se prevederile STAS 12604/4-89,  STAS 12604/5-90 şi 1 RE Ip 30-2004.

-La stalpul numarul 1, trecerea din LEA in LES, protectia impotriva electrocutarilor prin atingeri indirecte se realizeaza prin montarea unei prize artificiale de 4 ohmi. Priza de pământ artificiala se va lega la o bară netensionată destinată special pentru efectuarea legăturilor la pământ pe care stâlpul o va avea suplimentar. În conformitate cu STAS 12604/5-90 se vor lega la pamant toate elementele metalice ale stâlpilor ce pot intra accidental sub tensiune: consolele metalice, brăţările de fixare pe stâlpi etc. Aceste elemente se vor lega pamant printr-o platbanda suplimentara de otel zincat termic cu dimensiunile de 40*5 mm fixată pe stâlp. Legarea la această platbanda a elementelor mai sus menţionate se va face tot cu platbanda de otel zincat termic cu dimensiunile de 40*5 mm pentru conductoarele de ramificaţie.

-Punctul de conexiuni in anvelopa de beton trebuie prevazut cu o instalatie pentru legare la pamant ca mijloc principal de protectie impotriva tensiunilor de atingere si de pas. Pentru respectarea limitelor maxime admise de STAS 2612-87 şi STAS 12604/4-89, cu privire la tensiunile de atingere şi de pas, se vor lua următoarele măsuri:

- se vor folosi prizele de pământ naturale;

- se va realiza o priză de pământ artificială;

- se va realiza egalizarea potentialelor în interiorul clădirii;

- se va realiza o instalaţie de dirijare a distribuţiei potenţialelor în exteriorul clădirii;

- se va aplica izolarea amplasamentelor atât în interior, cât şi în exterior.

-In exteriorul platformei de beton pe care se amplaseaza anvelopa se recomanda realizare unei prize de pamant cu trei contururi dupa cum urmeaza:

-la o distanţă de 0,3 m de fundaţia platformei de beton şi la adâncimea de 0,2 m - 0,3 m faţă de suprafaţa solului se va realiza un contur din oţel zincat, lat, 40*4 mm, în jurul platformei, destinat micşorării tensiunii de atingere.

-un al doilea contur, destinat aceluiaşi scop, se va realiza în jurul clădirii la o distanţă de 0,8 m de fundaţia platformei şi la o adâncime de 0,4 - 0,6 m.

-la o distanţă de 1,5 - 2,0 m de fundaţia platformei, se va realiza o priză verticală respectiv un contur din electrozii orizontali care leagă între ei electrozi verticali distribuiţi uniform pe contur astfel electrozii verticali vor fi legaţi între ei prin electrozi orizontali.

-electrozii verticali se vor confecţiona, de regulă, din ţeavă de oţel, cu diametrul φ 2’’ - 2  1/2’’

şi cu o lungime l = 2 ... 3 m.

-ei se vor îngropa la o adâncime h = 0,8 - 1,0 m, considerată de la suprafaţa solului. Distanţa dintre electrozii verticali, trebuie să fie a ≥ 2*lm. În condiţii speciale se poate micşora această distanţă, însă ea nu poate fi mai mică decât a = lm.

-electrozii orizontali (conductoarele de legătură dintre electrozii verticali) se vor confecţiona

din oţel zincat, lat 40*4 mm.

-adâncimea de îngropare a acestor electrozi va fi de 0,8 - 1,0 m şi vor fi sudaţi la capătul superior al electrozilor verticali.

-la o distanţă de 1,5 m de conturul prizelor verticale şi la o adâncime de 1 m se va realiza un ultim contur din oţel lat, destinat micşorării tensiunii de pas.

-toate contururile indicate mai sus se vor lega între ele pe direcţia diagonalelor şi pe patru direcţii perpendiculare pe laturile acestor contururi.

-În interiorul clădirii, de-a lungul pereţilor, se vor monta conductoarele principale de legare la pământ, care, de regulă, constituie circuite închise. La aceste conductoare, prin ramificaţii separate, se vor lega: partile metalice ale celulelor si elementelor de MT, cuva transformatoarelor din PC, nulul  transformatoarelor,  ecranele  metalice  si  armaturile  cablurilor  de  MT,  partile  metalice  ale tablourilor de JT, anvelopa punctului de conexiuni prefabricat, mantalele cablurilor de JT, precum şi diferitele elemente metalice existente în vederea egalizării potenţialelor. Conductoarele principale se vor racorda la priza artificială de pământ prin cel puţin două legături separate.

-Legarea partilor metalice ale celorlalte echipamente la centura de pamantare se face cu conductor de Cu, avand sectiunea de 50 mm². Densitatea de curent nu depaseste 200A/mm2 la o durata de scurtcircuit de 1s. Legaturile interioare in punctul de conexiuni se executa prin suruburi.

Toate elementele metalice ale prizelor de pământ, vor fi obligatoriu zincate, conform SR EN

12330:2002 .

Se interzice vopsirea electrozilor îngropaţi în pământ.

Toate îmbinările în partea subterană a prizelor de pământ se vor face cu sudură prin suprapunere. Execuţia, verificarea şi recepţionarea prizelor de pământ artificiale se vor face în conformitate cu

STAS 12604/5-90.

Inscriptionari. (vezi detalii de executie pentru inscriptionari). Inscriptionarile instalatiilor m.t. au drept scop de a permite identificarea instalatiei si a elementelor sale componente stalpi, aparate de comutatie montate   in   LEA,   posturi   de   transformare.   Conform   instructiunii   de   lucru   “i-PO-01-02-

02#02#02_rev.04=Inscriptionarea RED” emisa de SC CEZ Distributie SA se vor efectua urmatoarele:

-Inscriptionarea de identificare a LEA si PC se realizeaza inainte de punerea in functiune;

-Inscriptionarea stalpilor pe care sunt amplasate aparate de comutatie din LEA se face cu simbolul „T” pentru a evidentia apartenenta instalatiei respective la o unitate terta, simbol urmat de denumirea “CEF Slatina” si cu codul “SR” (separator de racord), urmat de numarul “1”care defineste numarul de ordine al stalpului in retea si codul SAP. Inscriptia de securitate va fi : “Nu atingeti stalpii, nici firele cazute la pamant!”. Acesta se asociaza cu inscriptia de identificare. Inscriptiile se amplaseaza la inaltimea de 1,8 – 2 m pe partea laterala stanga a stalpului privind dinspre locul de montare a dispozitivului de actionare a aparatului. Pe stalpii cu prize de pamant se va aplica in dreptul legaturii la priza de pamant marcajul specific. In dreptul mecanismului de actionare a CLP se va aplica marcajul corespunzator. Inscriptiile de identificare a circuitului LEA si stalpilor sunt obligatorii pentru toti stalpii indiferent de pozitia si rolul lor in retea. Inscriptiile pe stalpii din beton armat se realizeaza pe fond galben cu vopsea rezistenta la agentii atmosferici si poluanti, utilizand sablone dedicate acestui scop.

-Inscriptionarea punctului de conexiuni se face cu simbolul „T” pentru a evidentia apartenenta instalatiei respective la o unitate terta, simbol urmat de denumirea “PC 20 kV CEF Slatina”. Inscriptia de securitate va fi :”Nu atinge! Pericol de electrocutare!” Acesta se asociaza cu inscriptia de identificare cu codul SAP. Inscriptiile se amplaseaza pe usile postului de transformare. In interiorul PTAB, inscriptia de securitate ”Nu atinge! Pericol de electrocutare!” se va amplasa pe ingradiri, pe peretii celulelor mT, pe tablourile de jT. Simbolul de priza de pamant se va aplica in dreptul legaturii la priza de pamant a echipamantelor. Celulele de medie tensiune echipate cu CLP vor fi marcate corespunzator. In interiorul punctului de conexiuni se afiseaza schema electrica a circuitului de medie tensiune. Circuitele de joasa tensiune se inscriptioneaza in pe usa tablourilor de jT, in detaliu, cu caracteristicile echipamentului, reglajele intreruptoarelor si denumirea circuitului.

Cablurile se vor aseza in sant dupa curatarea fundului acestuia si asternerea unui strat de nisip

(fractiune 0-4 mm) cu o grosime de 10 cm. Dupa asezarea cablurilor, acestea vor fi acoperite cu nisip

(fractiune 0-4 mm) tot cu o grosime de 10 cm.

In toate locurile unde se schimba directia de pozare a cablurilor, acestea nu vor avea o raza de curbura mai mica de 15*ǾC=495 mm.

La urcarea pe stalp si intrarea in PC se va lasa pe toate fazele o rezerva de cablu astfel incat sa se poata realiza inca o data capetele terminale la fiecare capat al cablului.

6.4 Probe si verificari.

A) Pentru echipamentele primare aferente racordului aerian, subteran si Punctului de Conexiune proiectat, se vor face verificari, incercari si probe conform PE 003/79-Nomenclator de verificari, incercari si probe privind montajul, punerea in functie si darea in exploatare a instalatiilor energetice, in speta partea a III a „ Nomenclator de verificari, incercari si probe pentru echipamente si instalatii  electroenergetice”  si  PE  116/94-  Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice. Se vor face verificari, incercari si probe la inceputul, in timpul si la terminarea lucrarilor.

Conform PE 003/79 se vor face urmataorele probe si verificari:

- pentru transformatoare (conf. cap. 18.A-1, 18.A-2, 18.A-6, 18.A-7, 18.A-9, 18.A-11, 18.A-19);

- pentru sigurantele de putere (conf. cap. 19.A-4)

- pentru izolatoare (conf. cap. 19.A-8)

- pentru instalatiile de legare la pamant (conf. cap. 19.A-9)

- pentru functionarea corecta a instalatiei dupa terminarea montajului (conf. cap. 19.A-10)

- pentru tabloul de distributie, referitor la intreruptoare, contactoare, transformatoare de masura, bare si instalatia de legare la pamant(conf. cap. 20.A-1, A-3, respectiv B)

- pentru LES (conf. cap. 22.A-1÷3)

- pentru instalatii ale partii electrice(conf. 24.A-2.4÷2.6);

Conform PE 116/94 se vor face probe si verificari conform Anexei 1 atasate.

B)  La punerea in functie a CEF se vor face probe si verificari conform Anexei nr.2, in conformitate cu prevederile Ordinului nr.74/2013.

Se vor face verificarile, incercarile si probele mentionate in Anexele nr. 1 si 2, cu observatia ca acestea nu sunt restrictive, in cazul altor reglementari aparute ulterior tinandu-se cont si de acestea.

In acest sens se va tine seama de respectarea referintelor prevazute in :

-Legea 608/2001- privind evaluarea conformitatii produselor;

-HGR 622/2004 – privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii;

-HGR  1022/1009.2002-  privind  regimul  produselor  si  serviciilor  care  pot  pune  in  pericol  viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia muncii;

-HGR 457/18.04.2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de j.t. ;

Se vor face verificari conform instructiunii tehnologice 2 LI-I 135-93 – privind controlul calitatii si receptiei lucrarii la punerea in functie .

In acest sens, printre altele, se vor efectua urmatoarele:

-verificarea certificatelor de calitate ale stilpilor, conductoarelor, cablurilor, clemelor armaturilor sau altor elemente constructive ce se vor folosi la executia lucrarii cu respectarea:

-OG  20/2010  privind  stabilirea  unor  masuri  pentru  aplicarea  unitara  a  legislatiei  Uniunii

Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor;

-H.G.  1022/2002  privind  regimul  produselor  şi  serviciilor  care  pot  pune  în  pericol  viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului

-H.G.nr.622/2004-privind  stabilirea  conditiilor  de  introducere  pe  piata  a  produselor  pentru constructii.

-verificarea proceselor verbale de lucrari ascunse, cuprinzand in deosebi date de executie ale prizelor de pamint, ale fundatiilor, ale asezarii armaturilor in fundatii;

-verificarea rezultatelor masuratorilor PRAM.

6.5 Ordinea de executie, probe, teste şi verificări ale lucrarii

Ordinea fazelor executiei lucrarii:

1.   pichetarea si predarea traseului;

2.   trasarea si executia gropilor pentru fundatii

3.   tragere stalp 20 kV la borne ;

4.   echipare si plantare stalp 20 kV ;

5.   realizare canalizare pentru LES 20 kV ;

6.   montare punct de conexiuni;

7.   executia prizelor de pamant si a legaturilor de protectie impotriva tensiunilor accidentale;

8.   montare cablu 20 kV;

9.   montare conductor 20 kV ;

10. verificarile si masuratorile;

11. refacerea terenurilor afectate;

12. punerea sub tensiune.

In acest sens s-a anexat graficul de executie pe faze tehnologice, cu evidentierea duratelor

de intrerupere.

6.6  Standardele,  normativele  si  alte  prescriptii care trebuie respectare la materiale, utilaje, confectii, executie, probe, teste si verificari.

Constructorul are obligatia sa respecte reglementarile aflate in vigoare:

-OG 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor;

-H.G. 1022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului

-H.G.nr.622/2004-privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii. precum si cele prevazute  si  in  Declaratia proiectantului (anexata) .

6.7 Conditiile de receptie.

Materialele si utilajele tehnologice folosite la executia lucrarii sa fie obligatoriu insotite de:

-Declaratii (sau certificate) de conformitate, emise de Constructor (sau producatori), pentru produse si executia lucrarii (conform STAS-urilor si Fiselor Tehnologice, aflate in vigoare);

-Cartea tehnica si instructiuni de utilizare (pentru materialele si utilajele folosite la executia lucrarii) in limba romana;

-Toate produsele folosite la executia lucrarii sa fie omologate conform reglementarilor in vigoare nationale sau internationale:

-OG 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor;

-H.G. 1022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului

-H.G.nr.622/2004-privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii.

-Certificate de calitate, buletine de incercari si certificate de garantie .

6.8 Organizare de santier.

Constructorul îşi va folosi vagoanele şi magaziile de materiale proprii, amplasându-le în perimetrul CEF Icoana 1 pe terenul pus la dispoziţie de beneficiar, nefiind nevoie de alte amenajari în ceea ce priveşte asigurarea de utilităţi.

6.9  Instructiuni  tehnice  privind  exploatarea,  intretinerea  si  reparatiile  instalatiilor.

Se  vor respecta prescriptiile din PE 016/2001 - Reglementari privind lucrarile de exploatare, mentenanta la instalatiile de distributie. La stalpul nr. 1, cu aparataj, se impune măsura ca personalul de exploatare să folosească mijloace individuale de protecţie.

6.10 Durata de realizare a lucrarii :

Durata de realizare a lucrarii va fi de 1 luna cu o echipa de 10 oameni, conform graficului de executie anexat.

CAP.7 Situatia avizelor, conditii impuse si masuri prevazute pentru indeplinirea conditiilor

Documentatia contine in copii C.U. nr. 74/05.03.2014, avizele solicitate in acesta si Autorizatia de Construire nr. 136/27.05.2014, conform tabelului cu situatia avizelor atasat.

La executia lucrarii, constructorul va respecta cerintele impuse in acestea dupa cum urmeaza:

- Agentia pentru Protectia Mediului Olt– Clasarea notificarii deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evluare adecvata.

- D.A.D.D.P – Acord de peincipiu conditionat de obtinerea de catre executant a avizului de spargere stradala si comunicarea catre DADDP a datei de incepere a lucrarilor, precum si obligatia de a reface zona afectata.

- Acord proprietar de teren – Primaria Municipiului Slatina – Acord favorabil pentru executarea lucrarilor, care tine loc si de aviz de spargere stradala.

Mentiuni: Cu exceptia celor prezentate, deoarece in zona executiei lucrarilor nu exista instalatii aferente altor utilitati care pot fi afectate, nu exista alte restrictii sau conditii impuse.

CAP.8 Listele cu cantitatile de lucrari

In conformitate cu prevederile HGR 28/09.01.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii s-au intocmit si anexat listele cu cantitatile de lucrari pe obiecte si categorii de lucrari.

Proiectant,